СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	27

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	27

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и структуры договорных отношений между ними	27

1.1.2 Описание зон деятельности производственных котельных	28

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	28

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	28

1.2 Источники тепловой энергии	29

1.2.1 Котельная центральная гп. Большая Ижора	29

1.2.2 Котельная локальная гп. Большая Ижора	33

1.2.3 Котельная д. Сагомилье	37

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	41

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	41

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	41

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	45

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	47

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	47

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	47

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	48

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	49

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	53

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	53

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	53

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	53

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	59

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	59

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	60

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	60

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	60

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	61

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	61

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	61

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	61

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей	62

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	62

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	62

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	64

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	64

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	65

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	66

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	66

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	66

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	69

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	69

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	70

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	70

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	72

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	72

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	72

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	73

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	73

1.7 Балансы теплоносителя	74

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	74

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	75

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатациюв период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	77

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	77

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	77

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	78

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	78

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	78

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	78

1.8.6 Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности	78

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	79

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	79

1.9 Надежность теплоснабжения	79

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	79

1.9.2 Частота отключений потребителей	80

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	80

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	80

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	80

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	81

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	81

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	85

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	85

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	91

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	91

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	91

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	93

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	94

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	94

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	94

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	94

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	95

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	95

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	95

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	96

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	96

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	96

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	97

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	97

1.13 Экологическая безопасность теплоснабжения	97

1.13.1 Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	97

1.13.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	98

1.13.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	99

1.13.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	100

1.13.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые чстицы	100

1.13.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	101

1.13.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	102

1.13.8 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	103

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	104

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	104

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	104

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	105

2.3.1 Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий	105

2.3.2 Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	109

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	109

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	110

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами	110

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	111

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	111

2.7.2 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	111

2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	112

2.7.4 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	113

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования	113

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с топологическим описанием связности объектов	113

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	114

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	117

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	119

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	121

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	122

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	123

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения	124

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	125

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	126

3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	127

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	127

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	127

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника теловой энергии	131

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	131

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	131

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования	131

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	131

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	132

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	132

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	133

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	133

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	133

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	136

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	136

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	136

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	136

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующийактуализации схемы теплоснабжения	139

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	139

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	139

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоеднения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения	139

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	153

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	153

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	153

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	153

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	154

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	154

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	154

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	154

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	155

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями	155

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	155

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	159

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	159

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	159

7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	163

7.17 Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	164

7.18 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	164

7.19 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	165

7.20 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	165

7.21 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	165

7.22 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	165

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	165

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	166

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	166

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	166

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	167

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения	167

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	167

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	167

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	174

8.9 Описание мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	174

8.10 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	174

8.11 Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения	175

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	175

Глава 10. Перспективные топливные балансы	176

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	176

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	180

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	180

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	181

10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах муниципального образования	181

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	181

10.7 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	181

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	182

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	182

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	190

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	190

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	192

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	192

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	193

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	196

11.8 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения	196

11.9 Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)	200

11.10 Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей по результатам реализации следующих предложений	201

11.10.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	201

11.10.2 Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии	202

11.10.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	202

11.10.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	203

11.10.5 Устройство резервных насосных станций	203

11.10.6 Установка баков-аккумуляторов	203

11.11 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	205

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	205

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	205

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	209

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	210

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	212

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	219

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	220

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	224

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	224

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	224

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	225

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	226

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	226

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	226

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	227

15.2.1 Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения	227

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	229

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	235

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	235

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	235

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	235

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	235

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	237

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	239

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	239

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	239

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	239

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	239

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	240

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения	243

19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	243

19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	244

19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	244

19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	245

19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	246

19.6 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	247

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и структуры договорных отношений между ними

Большеижорское городское поселение – муниципальное образование на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Административный центр поселения – поселок городского типа Большая Ижора. В состав территории Большеижорское городское поселение на основании закона Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» входит городской поселок Большая Ижора.

Общая площадь территории муниципального образования составляет 
18,45 кв.км. Граничит на западе — с Лебяженским сельским поселением, на севере территория омывается водами Финского залива Балтийского моря, на востоке и юге — с Пениковским сельским поселением.

По состоянию на начало 2026 года численность постоянного населения составляет 2995 чел.

Системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования имеются в одном населенном пункте: гп. Большая Ижора. Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с 01 ноября 2025 года осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго».

До указанных дат деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования осуществляло АО «Инженерно-Энергетический Комплекс».

Теплоснабжающие организации на территории Большеижорского городского поселения реализуют тепловую энергию непосредственно потребителям в пределах централизованных систем, образованных на базе соответствующих котельных.

Описание зон деятельности производственных котельных

На территории Большеижорского городского поселения производственные котельные отсутствуют.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

На территориях муниципального образования, неохваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники тепла. Индивидуальное отопление преимущественно осуществляется сжиганием печного топлива, в отдельных случаях – за счет индивидуальных котлов на газообразном топливе.

Централизованное горячее водоснабжение на объектах с печным отоплением отсутствует.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения с 01 ноября 2025 года в гп. Большая Ижора осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго».

До указанных дат деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования осуществляло АО «Инженерно-Энергетический Комплекс».

Иных изменений в функциональной структуре теплоснабжения поселения не зафиксировано.

Источники тепловой энергии

Котельная центральная гп. Большая Ижора

Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная находиться в собственности АО «КТС», эксплуатируется ООО «Промэнерго». Адрес котельной: гп. Большая Ижора ул. Петросьяна д. б/н.

Технические характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице ниже.

Основной оборудование котельной центральная гп. Большая Ижора

| Параметр | Ед. измерения | Котел № |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Марка котла | – | КВ-Г-2-115Н | КВ-Г-2-115Н |
| Ввод в эксплуатацию | Год | 2000 | 2000 |
| Теплопроизводительность | МВт | 2 | 2 |
|  | Гкал/час | 1,72 | 1,72 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено два котла КВ-Г-2-115Н (2 МВт). Установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельной центральная гп. Большая Ижора отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной составляет – 3,44 Гкал/час.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления и расход тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице ниже.

Количество теплоты на собственные нужды учитывает теплоту на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой, теплоту на технологические процессы подготовки воды, теплоту на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий, а также теплоту на бытовые нужды персонала.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии котельной центральная гп. Большая Ижора

| Поселок | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Выработка тепловой энергии | Затраты на собственные нужды |  |  | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал/ч | % (от выработки) | Гкал/ч |
| гп. Большая Ижора | 3,44 | 3,44 | 5292,92 | 149,15 | 0,06 | 1,74% | 3,38 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения об оборудовании котельной представлены в таблице ниже.

Котлоагрегаты котельной центральная гп. Большая Ижора

| N ст. | Тип котла, марка | Заводской номер | Год установки | Мощность, МВт, Гкал | Поверхность нагрева, м2 | Примечание (резерв, ремонт, требует замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-Г-2-115Н | 12 | 2000 | 2,0/1,72 | до 50 | в работе |
| 2 | КВ-Г-2-115Н | - | 2000 | 2,0/1,72 | до 50 | в резерве |

Насосы котельной центральная гп. Большая Ижора

| Назначение | Марка насоса | Заводской номер | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q, м3 | H, м | Тип | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| сетевой | КМ-100-65-200-5 | 099/2020 | 2020 | 1 | 100 | 50 | АИР | 30 | 2950 |
| сетевой | КМ-100-65-200-5 | 101/2020 | 2020 | 1 | 100 | 50 | АИР | 30 | 2950 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности от котельной центральная гп. Большая Ижора представлена на рисунке ниже.

Схема выдачи тепловой мощности от котельной центральная гп. Большая Ижора

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной качественное. Температурный график котельной 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой нагрузке оборудования котельной центральная гп. Большая Ижора, представлены в таблице ниже.

Среднегодовая загрузка оборудования котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Промэнерго») за 2025 г.

| кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025-тый год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | 3,44 | 5292,92 | 1539 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети котельной центральная гп. Большая Ижора, расчетный.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Сведения об аварийных ситуациях и/или отказах оборудования источника тепловой энергии отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Большеижорского городского поселения отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Котельная локальная гп. Большая Ижора

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная находиться в собственности АО «КТС», эксплуатируется ООО «Промэнерго». Адрес котельной: гп. Большая Ижора ул. Астанина д. б/н.

Технические характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице ниже.

Основной оборудование котельной локальная гп. Большая Ижора

| Параметр | Ед. измерения | Котел № |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Марка котла | – | КВ-Г-4-115Н | КВ-Г-4-115Н |
| Ввод в эксплуатацию | Год | 1999 | 1999 |
| Теплопроизводительность | МВт | 4 | 4 |
|  | Гкал/час | 3,44 | 3,44 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено два котла КВ-Г-4-115Н (4 МВт). Установленная мощность котельной составляет 6,88 Гкал/час.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельной локальная гп. Большая Ижора отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной составляет – 6,88 Гкал/час.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления и расход тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице ниже.

Количество теплоты на собственные нужды учитывает теплоту на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой, теплоту на технологические процессы подготовки воды, теплоту на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий, а также теплоту на бытовые нужды персонала.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии котельной локальная гп. Большая Ижора

| Поселок | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Выработка тепловой энергии | Затраты на собственные нужды |  |  | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал/ч | % (от выработки) | Гкал/ч |
| гп. Большая Ижора | 6,88 | 6,88 | 9938,97 | 139,23 | 0,06 | 0,81% | 6,82 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения об оборудовании котельной представлены в таблице ниже.

Котлоагрегаты котельной локальная гп. Большая Ижора

| N ст. | Тип котла, марка | Заводской номер | Год установки | Мощность, МВт, Гкал | Поверхность нагрева, м2 | Примечание (резерв, ремонт, требует замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВ-Г-4-115Н | 42 | 1999 | 4,0/3,44 | до 50 | в работе |
| 2 | КВ-Г-4-115Н | 44 | 1999 | 4,0/3,44 | до 50 | в резерве |

Насосы котельной локальная гп. Большая Ижора

| Назначение | Марка насоса | Заводской номер | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. характер. |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q, м3 | H, м | Тип | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| сетевой | 1К100-65-200 | 1Ф33 | 2018 | 1 | 100 | 50 | АИР | 18,5 | 2900 |
| сетевой | 1К100-65-200 | 12917 | 2017 | 1 | 100 | 50 | АИР | 18,5 | 2900 |
| сетевой | 1К100-65-200 | - | 2020 | 1 | 100 | 50 | АИР | 18,5 | 2900 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности от котельной локальная гп. Большая Ижора отсутствует.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной качественное. Температурный график котельной 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой нагрузке оборудования котельной локальная гп. Большая Ижора, представлены в таблице ниже.

Среднегодовая загрузка оборудования оборудования котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Промэнерго») за 2025 г.

| кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025-тый год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | 6,88 | 9938,97 | 1445 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети котельной локальная гп. Большая Ижора, расчетный.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Сведения об аварийных ситуациях и/или отказах оборудования источника тепловой энергии отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Большеижорского городского поселения отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Котельная д. Сагомилье

      - Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная д. Сагомилье находиться в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Промэнерго». Адрес котельной: д. Сагомилье ул. Нагорная д.15к1Б.

Технические характеристики основного оборудования котельной приведены в таблице ниже.

Основное оборудование котельной д. Сагомилье

| Параметр | Ед. измерения | Котел № |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| Марка котла | – | ГК-НОРД-175 | ГК-НОРД-175 |
| Ввод в эксплуатацию | Год | 2018 | 2018 |
| Теплопроизводительность | МВт | 0,175 | 0,175 |
|  | Гкал/час | 0,15 | 0,15 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В котельной установлено два котла ГК-НОРД-175 (0,175 МВт). Установленная мощность котельной составляет 0,3 Гкал/час

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на котельной д. Сагомилье отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельной составляет – 0,3 Гкал/час.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Обьем потребления и расход тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице ниже.

Количество теплоты на собственные нужды учитывает теплоту на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой, теплоту на технологические процессы подготовки воды, теплоту на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий, а также теплоту на бытовые нужды персонала.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии котельной д. Сагомилье

| Поселок | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Выработка тепловой энергии | Затраты на собственные нужды |  |  | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | Гкал | Гкал/ч | % (от выработки) | Гкал/ч |
| д. Сагомилье | 0,3 | 0,3 | 429,94 | 6,26 | 0,002 | 0,69% | 0,298 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения об оборудовании котельной представлены в таблице ниже.

Котлоагрегаты котельной д. Сагомилье

| N ст. | Тип котла, марка | Заводской номер | Год установки | Мощность, МВт, Гкал | Поверхность нагрева, м2 | Примечание (резерв, ремонт, требует замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-НОРД-175 | 04160017 | 2018 | 0,175/0,15 | до 50 | в работе |
| 2 | ГК-НОРД-175 | - | 2018 | 0,175/0,15 | до 50 | в работе |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности от котельной д. Сагомилье отсутствует.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной качественное. Температурный график котельной 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой нагрузке оборудования котельной д. Сагомилье, представлены в таблице ниже.

Среднегодовая загрузка оборудования котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Промэнерго») за 2025 г.

| кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2025-тый год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная д. Сагомилье | 0,3 | 429,94 | 1434 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети котельной д. Сагомилье, расчетный.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Сведения об аварийных ситуациях и/или отказах оборудования источника тепловой энергии отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Большеижорское городское поселение отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Система теплоснабжения в городском поселке Большая Ижора закрытая, двухтрубная с непосредственным присоединением системы отопления.

Система теплоснабжения в д. Сагомилье закрытая, четырехтрубная с подачей потребителям горячего водоснабжения.

В гп. Большая Ижора тепловые сети в двухтрубном исчислении составляют 4561,85 м, диаметром трубопровода 38-209 мм.

В д. Сагомилье тепловые сети в двухтрубном исчислении составляют 248,22 м, диаметром трубопровода 50 -82 мм.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

На территории Большеижорского городского поселения функционирует 3 изолированные системы централизованного теплоснабжения.

•	Котельной локальная гп. Большая Ижора;

•	Котельной центральная гп. Большая Ижора;

•	Котельной д. Сагомилье;

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках ниже:

Схема тепловых сетей от котельной локальная гп. Большая Ижора

Схема тепловых сетей от котельной центральная гп. Большая Ижора

Схема тепловых сетей от котельной д. Сагомилье

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей от котельных МО «Большеижорское городское поселение», представлены в таблицах ниже:

Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Промэнерго» по состоянию на 2026 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м 2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная д.Сагомилье (ГВС) |  |  |
| 50 | 248,22 | 24,82 |
| Всего | 248,22 | 24,82 |
| Котельная д.Сагомилье (отопление) |  |  |
| 50 | 248,22 | 40,71 |
| Всего | 248,22 | 40,71 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |
| 50 | 557,06 | 55,71 |
| 82 | 616,80 | 101,16 |
| 100 | 772,00 | 154,40 |
| 150 | 528,00 | 158,40 |
| 209 | 424,00 | 177,23 |
| Всего | 2897,86 | 646,89 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |
| 38 | 439,48 | 33,40 |
| 50 | 1376,70 | 137,67 |
| 69 | 20,00 | 2,76 |
| 82 | 251,10 | 41,18 |
| 100 | 2190,04 | 438,01 |
| 209 | 1947,98 | 814,26 |
| Всего | 6225,30 | 1467,27 |

Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Промэнерго» по состоянию на 2026 год

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м 2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная д.Сагомилье (ГВС) |  |  |
| Надземная | 181,96 | 18,20 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| непроходной канал | 0,00 | 0,00 |
| проходной канал | 0,00 | 0,00 |
| дюкер | 0,00 | 0,00 |
| Безканальная | 66,26 | 6,63 |
| Всего | 248,22 | 24,82 |
| Котельная д.Сагомилье (отопление) |  |  |
| Надземная | 228,74 | 37,51 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| непроходной канал | 0,00 | 0,00 |
| проходной канал | 0,00 | 0,00 |
| дюкер | 0,00 | 0,00 |
| Безканальная | 19,48 | 3,19 |
| Всего | 248,22 | 40,71 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| непроходной канал | 0,00 | 0,00 |
| проходной канал | 0,00 | 0,00 |
| дюкер | 0,00 | 0,00 |
| Безканальная | 2897,86 | 646,89 |
| Всего | 2897,86 | 646,89 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| непроходной канал | 0,00 | 0,00 |
| проходной канал | 0,00 | 0,00 |
| дюкер | 0,00 | 0,00 |
| Безканальная | 2897,86 | 646,89 |
| Всего | 2897,86 | 646,89 |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Промэнерго» по состоянию на 2026 год

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м 2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная д.Сагомилье (ГВС) |  |  |
| До 1990 | 121,96 | 12,20 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,00 |
| С 2004 | 126,26 | 12,63 |
| Всего | 248,22 | 24,82 |
| Котельная д.Сагомилье (отопление) |  |  |
| До 1990 | 212,00 | 34,77 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,00 |
| С 2004 | 36,22 | 5,94 |
| Всего | 248,22 | 40,71 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,00 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 2 897,86 | 646,89 |
| С 2004 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2 897,86 | 646,89 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,00 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,00 |
| С 1999 по 2003 | 2 897,86 | 646,89 |
| С 2004 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 2 897,86 | 646,89 |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях установлена ручная клиновая запорная арматура. Электроприводная запорно-регулирующая арматура на балансе эксплуатирующих организаций отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами.

Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система теплоснабжения в городском поселке Большая Ижора закрытая, двухтрубная с непосредственным присоединением системы отопления. Система теплоснабжения в д. Сагомилье закрытая, четырехтрубная с подачей потребителям горячего водоснабжения. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Котельная локальная гп. Большая Ижора – 95/70 °С;

Котельная центральная гп. Большая Ижора – 95/70 °С;

Котельная д. Сагомилье – 95/70 °С;

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла от источников теплоснабжения в тепловые сети соответствует утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Информации об отклонениях от утвержденного графика регулирования отпуска тепла в тепловые сети отсутствует.

Допустимые отклонения от режима определены п.6.2.59 «ПТЭ тепловых энергоустановок» — по температуре воды в подающем трубопроводе ± 3%.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более, чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей МО «Большеижорское городское поселение»

| Источник тепловой энергии | Адрес источника | Давление P1, кгс/см2 | Давление P2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора | гп. Большая Ижора ул. Петросьяна д. б/н | 4,0 | 2,0 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора | гп. Большая Ижора ул. Астанина д. б/н | 3,5 | 1,5 |
| Котельная д. Сагомилье | д. Сагомилье ул. Нагорная д. 15к1Б | 3,5 | 1,5 |

Путь построения пьезометрического графика от котельной локальная гп. Большая Ижора до потребителя (ул. Приморское шоссе д.3)

Пьезометрический график от котельной локальная гп. Большая Ижора до потребителя (ул. Приморское шоссе д.3)

Путь построения пьезометрического графика от котельной центральная гп. Большая Ижора до потребителя (ул. Приморское шоссе д.14)

Пьезометрический график от котельной центральная гп. Большая Ижора до потребителя (ул. Приморское шоссе д.14)

Путь построения пьезометрического графика от котельной д. Сагомилье до потребителя (ул. Нагорная д. 15к1А)

Пьезометрический график от котельной д. Сагомилье до потребителя (ул. Нагорная д. 15к1А)

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Сведения по отказам на тепловых сетях за последние 5 лет отсутствуют.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, установленные постановлением Правительства Ленинградской области № 177 от 19 июня 2008 года «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

− гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

− испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

− испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

− испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

− испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника теплоснабжения для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

− задачи и основные положения методики проведения испытания;

− перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

− последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

− режимы работы оборудования источника теплоснабжения и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

− схемы работы насосно-подогревательной установки источника теплоснабжения при каждом режиме испытания;

− схемы включения и переключений в тепловой сети;

− сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

− точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

− оперативные средства связи и транспорта;

− меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

− список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника теплоснабжения магистралям при отключенных водонагревательных установках источника теплоснабжения, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника теплоснабжения и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника теплоснабжения или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике теплоснабжения.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

− отопительные системы детских и лечебных учреждений;

− неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

− системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

− отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

− калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников теплоснабжения.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

− подготовка технического обслуживания и ремонтов;

− вывод оборудования в ремонт;

− оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

− проведение технического обслуживания и ремонта;

− приемка оборудования из ремонта;

− контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Нормирование (расчет) тепловых потерь регламентируется приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка фактических потерь в тепловых сетях за последние 3 года, представлены в таблице ниже.

Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Промэнерго» на территории Большеижорского городского поселения, Гкал

| Система теплоснабжения | Потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора | 1274,94 | 1123,97 | 1006,6 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора | 1147,57 | 1103,44 | 1247,59 |
| Котельная д. Сагомилье | 83,26 | 49,88 | 49,88 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения в городском поселке Большая Ижора закрытая, двухтрубная с непосредственным присоединением системы отопления.

Система теплоснабжения в д. Сагомилье закрытая, четырехтрубная с подачей потребителям горячего водоснабжения.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В настоящий момент на территории Большеижорского городского поселения коммерческий приборный учет отпущенной тепловой энергии не осуществляется. Для потребителей способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети, расчетный.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации.

Диспетчерские службы оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Котельная д. Сагомилье автоматизирована. При возникновении аварийных ситуаций системы противоаварийной защиты и сигнализации автоматически передают соответствующие сигналы в диспетчерские службы.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно предоставленным сведениям, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с предоставленными данными актуализированы характеристики тепловых сетей: обновлена информация о трассировках, протяженности, диаметрах и фактическом состоянии трубопроводов.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии на территории муниципального образования представлены на рисунках ниже.

Границы зон действия котельных локальная и центральная гп. Большая Ижора

Граница зон действия котельной д. Сагомилье

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения договорных нагрузок представлены в таблице ниже.

Значение договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Наименование источника | Присоединенная тепловая нагрузка (договорная), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора | 3,32 | 0,00 | 3,32 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| Котельная д. Сагомилье | 0,225 | 0,075 | 0,30 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Согласно СП 131.13330.2025. Строительная климатология, расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции и ГВС для г. Санкт-Петербург, как наиболее близкорасположенного населенного пункта к МО «Большеижорское городское поселение», составляет минус 23°С.

Средняя температура отопительного сезона составляет 0,22°С.

Продолжительность отопительного сезона составляет 228 день.

В результате анализа перечня потребителей тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, на территории МО «Большеижорское городское поселение» были получены значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, которые представлены в таблице ниже.

До 01.09.2025 котельная д. Сагомилье, котельная локальная гп. Большая Ижора и котельная центральная гп. Большая Ижора находились в эксплуатационной ответственности АО «Инженерно-энергетический комплекс». С 01.09.2025 г котельная эксплуатируется ООО «Промэнерго» на основании договора аренды №017-А от 01.09.2025 с собственником котельной АО «КТС». Данные по отпуску тепловой энергии за сентябрь-декабрь 2025 года не предоставлены, в связи с этим данные потребления за 2025 год определены расчетным способом и будут указаны в последующих главах.

Значение полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Источник | Полезный отпуск тепловой энергии в 2025 году, Гкал | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | 8552,15 | 3,44 | 0,00 | 0,50 | 3,94 |
|  | Котельная центральная гп. Большая Ижора | 4137,18 | 1,66 | 0,00 | 0,40 | 2,06 |
|  | Котельная д. Сагомилье | 279,27 | 0,11 | 0,01 | 0,02 | 0,13 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, не зафиксированы.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за 2025 год в целом, представлена в таблице ниже.

Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за 2025 год в целом

| Наименование | Ед. измерения | Отопительный период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |
| Отопление, вентиляция | Гкал | 4137,18 | 4137,18 |
| ГВС | Гкал | - | - |
| Итого | Гкал | 4137,18 | 4137,18 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |
| Отопление, вентиляция | Гкал | 8 552,15 | 8 552,15 |
| ГВС | Гкал | - | - |
| Итого | Гкал | 8 552,15 | 8 552,15 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |
| Отопление, вентиляция | Гкал | 279,27 | 279,27 |
| ГВС | Гкал | 60 | 94,53 |
| Итого | Гкал | 339,27 | 373,80 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (с изменениями на 27 октября 2023 г.)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

            - В отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях — куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды — куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

            - В отношении отопления:

- в жилых помещениях — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды — Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Ленинградской области

| N п/п | Классификационные группы многоквартирных домов и жилых домов | Норматив потребления тепловой энергии, Гкал/кв.м, общей площади жилых помещений в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома постройки до 1945 года | 0,0207 |
| 2 | Дома постройки 1946-1970 годов | 0,0173 |
| 3 | Дома постройки 1971-1999 годов | 0,0166 |
| 4 | Дома постройки после 1999 года | 0,0099 |

Нормативы потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 г. N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» (с учетом изменений от 19.07.2022 г.), представлены в таблицах ниже.

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, м3/чел. в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 2,97 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 2,92 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 2,87 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 2,37 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 1,51 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 0,7 |
| 3 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 1,72 |

Нормативы потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды

| Система горячего водоснабжения | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м в месяц) |  |
| --- | --- | --- |
|  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,069 | 0,066 |
| без полотенцесушителей | 0,063 | 0,061 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,074 | 0,072 |
| без полотенцесушителей | 0,069 | 0,066 |

При расчетах нагрузки на отопление жилых зданий используются удельные расходы тепловой энергии, принимаемые в зависимости от характеристики зданий (год постройки, этажность и пр.).

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице ниже представлено сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем пересчета потребления тепловой энергии в 2025 году на расчетную температуру наружного воздуха.

Сравнение величин договорной и расчетной тепловой нагрузки

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора | Всего | 3,230 | 3,435 | -0,205 | 106,35% |
|  | Отопление, вентиляция | 3,230 | 3,435 | -0,205 | 106,35% |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора | Всего | 2,450 | 1,662 | 0,788 | 67,83% |
|  | Отопление, вентиляция | 2,450 | 1,662 | 0,788 | 67,83% |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
| Котельная д. Сагомилье | Всего | 0,300 | 0,124 | 0,176 | 41,39% |
|  | Отопление, вентиляция | 0,225 | 0,112 | 0,113 | 49,86% |
|  | ГВС | 0,075 | 0,012 | 0,063 | 15,98% |

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На основании предоставленных данных произведена актуализация сведений о подключенной договорной и расчетной тепловой нагрузке энергоисточников, расположенных на территории Большеижорского городского поселения.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1.	Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2.	Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3.	Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии МО «Большеижорское городское поселение», которые представлены в таблице ниже.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование | Ед. измерения | Котельная локальная гп. Большая Ижора | Котельная центральная гп. Большая Ижора | Котельная д. Сагомилье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 3,44 | 0,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 3,44 | 0,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,50 | 0,40 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,44 | 2,45 | 0,30 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,44 | 2,45 | 0,23 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,23 | 1,66 | 0,12 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,23 | 1,66 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 2,89 | 0,53 | -0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 3,09 | 1,31 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,24 | 2,89 | 0,20 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,24 | 2,89 | 0,20 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,74 | 1,41 | 0,10 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является — определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Значения резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто», представлено в таблице 1.6.1.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 2021.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 2021 Результаты выполненных гидравлических расчетов (отображение пути теплоносителя, пьезометрические графики) представлены в Главе 3. «Электронная модель системы теплоснабжения МО «Большеижорское городское поселение».

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Одной из причин возникновения дефицита тепловой мощности на котельных является ограничение установленной тепловой мощности, а именно большой износ котельного оборудования и низкий фактический КПД работы котлоагрегатов. Локальные дефициты тепловой мощности на котельных приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных температурах наружного воздуха (и близких к ним).

Также дефицит тепловой мощности возникает вследствие 2-х совокупных факторов: не верно подобранных мощностей котельных и отсутствию информации о развитии территорий и строительства перспективных объектов вблизи источников тепловой энергии.

Дефицит тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения отсутствует.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии показаны в пункте 1.6.1. Расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с предоставленными сведениями произведена актуализация балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки систем теплоснабжения на территории поселения.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где Gm - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой.

Vtc - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжени.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения с разбивкой по годам расчетного периода реализации Схемы теплоснабжения развития отсутствуют. На котельной отсутствуют водоподготовительные установки.

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Расчетные балансы производительности водоподготовительной установки котельной локальная гп. Большая Ижора

| Показатель | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д |
| Срок службы | лет | н/д |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,696 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |

Расчетные балансы производительности водоподготовительной установки котельной центральная гп. Большая Ижора

| Показатель | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,3 |
| Срок службы | лет | 18 |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | 3,3 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,225 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,800 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,275 |
| Доля резерва | % | 38,64% |

Расчетные балансы производительности водоподготовительной установки котельной д. Сагомилье

| Показатель | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д |
| Срок службы | лет | н/д |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,037 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Настоящий раздел актуализирован в соответствии с действующими нормативными документами, сформированы балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения, произведена корректировка сведений согласно предоставленным данным.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории Большеижорского городского поселения функционируют 3 источника тепловой энергии: котельная центральная гп. Большая Ижора, котельная локальная гп. Большая Ижора и котельная д. Сагомилье.

В таблице ниже представлены сведения о видах и количестве используемого топлива на котельных за 2025 гг.

Расходы используемого для выработки тепловой энергии топлива по видам и единицам территориального деления в 2025 г.

| № пп. | Котельная | Вид топлива | Расход натурального топлива, куб.м. | Переводной коэффициент (ЛенРТК) | Расход условного топлива, т.у.т. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Выработка ТЭ, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная гп. Большая Ижора | Природный газ | 1358,49 | 1,164 | 1581 | 159,1 | 9938,97 |
| 2 | Центральная гп. Большая Ижора | Природный газ | 737,09 | 1,164 | 857,98 | 162,1 | 5292,92 |
| 3 | д. Сагомилье | Природный газ | 57,43 | 1,164 | 66,85 | 155,5 | 429,94 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Аварийное топливо для всех котельных на территории Большеижорского городского поселения не предусмотрено.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Особенности характеристик используемых видов топлива в зависимости от мест поставки не выявлены. Колебания характеристик используемых видов топлива по сведениям теплоснабжающих организаций незначительны.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на территории Большеижорского городского поселения не используются.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Большеижорского городского поселения основными видами топлива котельных, используемого для выработки тепловой энергии, являются природный газ.

Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности

Преобладающий вид топлива – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 100,0 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Приоритетное направление развития топливного баланса на территории городского поселения заключается в сохранении на существующих и перспективных источниках тепловой энергии используемых видов топлива.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения топливных балансов в части состава и долевого распределения топлива за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы. Количественные показатели обновлены в соответствии со сведениями, предоставленными теплоснабжающими организациями.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

На тепловых сетях источников теплоснабжения МО «Большеижорское городское поселение» аварий и инцидентов не зафиксировано.

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК Zulu Thermo 2021 и представлены в электронной модели системы теплоснабжения, а также в Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Частота отключений потребителей

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Схемы тепловых сетей представлены в подразделе 1.3, а также в электронной модели системы теплоснабжения.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не зафиксировано.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно полученным сведениям, за предыдущий пятилетний период аварийных ситуаций на тепловых сетях не возникало.

Значения времени восстановления теплоснабжения потребителей в случае аварийных отключений находится в допустимом интервале (согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция.»).

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Анализ и оценка систем теплоснабжения выполнена с учетом положений Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

При оценке показателей используется классификация систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года N 808:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

•	показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

•	показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

•	показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

•	показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

•	показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

•	показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

•	показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

•	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

•	показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

•	показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

•	показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

•	показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

•	показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Показатели надежности и готовности энергосистем на территории муниципального образования

| Наименование показателя | Обозначение | Котельная локальная гп. Большая Ижора | Котельная центральная гп. Большая Ижора | Котельная д. Сагомилье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек | Кр | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| показатель технического состояния тепловых сетей | Кс | 0,91 | 0,91 | 1,00 |
| показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения | Кио | 0,93 | 0,93 | 1,00 |
| показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Котк тс | 1 | 1 | 1 |
| показатель интенсивности отказов теплового источника | К отк ит | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1 | 1 | 1 |
| Итоговый показатель по тепловым сетям |  | высоконадежные | высоконадежные | высоконадежные |
| Итоговый показатель по источникам тепловой энергии |  | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
| Итоговый показатель по СЦТ |  | ненадежные | малонадежные | ненадежные |
| показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1 | 1 | 1 |
| показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 1 | 1 | 1 |
| показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Кист | 1 | 1 | 1 |
| Общий показатель готовности ТСО |  | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно Постановлению Правительства РФ №110 от 26.01.2023 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», раскрытию подлежит информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения на товары (услуги) регулируемой организации, подлежащих регулированию;

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках товаров, услуг регулируемой организации, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на которые подлежат регулированию;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их исполнении;

е) о наличии (об отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о принятии и ходе рассмотрения заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию, и (или) условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых регулируемой организации для производства товаров (оказания услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования. Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии со стандартами раскрытия информации представлены в таблицах ниже.

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «ИЭК» за 2024 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 662 476,05 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 694 639,33 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 232 055,12 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 30 458,09 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,20 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.2.2 | газ сжиженный | х | х |
| 2.2.2.1 | объём | т | 68,81 |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 40,50 |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.2.3 | уголь бурый | х | х |
| 2.2.3.1 | объём | тонны | 1 433,45 |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,04 |
| 2.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 2.2.3.4 | способ приобретения | х |  |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 36 549,20 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,37 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4 367,50 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 5 454,8300 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 64 845,48 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 49 804,42 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 15 041,06 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 47 957,37 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 37 270,09 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 10 687,28 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 455,85 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 4 455,85 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 24 612,54 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 87 950,61 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 24 307,36 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 3 149,24 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 163 301,73 |
| 2.13.0 |  |  |  |
| 2.13.1 | Прочие расходы | тыс. руб. | 163 301,73 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -32 163,27 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -32 163,27 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | -14 115,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | -14 115,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 31 590,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 45 705,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=84defe25-7ccd-48f7-b144-a63119baa46c |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 268,22 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 71,62 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 311 864,00 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 230,738 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 230,738 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 0,00 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 32 509,63 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 81 126,00 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 138 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 36 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 159,15 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 157,27 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 18,85 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,00 |

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промэнерго» за 2025 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели ФХД |  |  |  |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 96 969,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 116 488,25 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 38 639,99 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 4 302,91 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 7,36 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 5 404,97 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
| 2.2.2.1 | объём | тыс м3 | 36,24 |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 8,91 |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 51,15 |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.2.3 | уголь каменный | х | х |
| 2.2.3.1 | объём | тонны | 128,20 |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 9,27 |
| 2.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.3.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 13 992,31 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб. | 10,96 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 276,25 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 218,45 |
| 2.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 799,3953 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 22 915,69 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 18 722,12 |
| 2.6.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 193,58 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 14 100,71 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 11 664,15 |
| 2.7.2 | Расходы на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 436,56 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 955,64 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 3 711,08 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 271,70 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 2 321,90 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 302,59 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 8 580,68 |
| 2.13.1 | госпошлина | тыс. руб. | 120,84 |
| 2.13.2 | внереализационные доходы и расходы | тыс. руб. | 5 710,58 |
| 2.13.3 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 176,07 |
| 2.13.4 | резервы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 2 573,19 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -19 519,25 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.1 | за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1.2 | за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.2 | за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| Показатели ОТЭП |  |  |  |
| 1 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9e11a4f5-151b-4bc2-ae38-51bb074b3cb0 |
| 2 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 64,25 |
| 2.1 | Комсомольская, 14 | Гкал/ч | 11,20 |
| 2.2 | Красная горка | Гкал/ч | 0,40 |
| 2.3 | Большая Ижора локальная | Гкал/ч | 6,88 |
| 2.4 | Большая Ижора центральная | Гкал/ч | 3,44 |
| 2.5 | Сагомилье | Гкал/ч | 0,30 |
| 2.6 | Гостилицы | Гкал/ч | 32,00 |
| 2.7 | Копорье | Гкал/ч | 6,80 |
| 2.8 | Пеники | Гкал/ч | 3,23 |
|  | Добавить источник тепловой энергии |  |  |
| 3 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 23,23 |
| 4 | Объем вырабатываемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии, теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения и передаваемой теплосетевой организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 34,16 |
| 5 | Объем приобретаемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 |
| 6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе: | тыс. Гкал | 31,10 |
| 6.1 | по приборам учета | тыс. Гкал | 0,00 |
| 6.2 | расчетным путем | тыс. Гкал | 31,10 |
| 6.3 | по нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 |
| 7 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,62 |
| 8 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,62 |
| 9 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 156,00 |
| 10 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 156,00 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 65 |
| 12 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 16 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 41,04 |
| 14 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 1,58 |

Сведения в таблицах выше указаны целиком по организациям в соответствии с форматом раскрытия информации.

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, произведена актуализация сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций на территории муниципального образования «Большеижорское городское поселение».

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения об утвержденных тарифах, устанавливаемых Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) на тепловую энергию (мощность) представлены в таблице ниже.

Сведения об установленных тарифах на тепловую энергию на территории поселения на период 2024-2026 гг., руб/Гкал

| Муниципальное образование | Наименование организации | Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов |  | Дата вступления тарифа в действие | Дата окончания действия тарифа | Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большеижорское городское поселение | АО "ИЭК" | 20.12.2023 | 527-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3 058,90 |  |
|  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 382,62 |  |
|  |  | 20.12.2023 | 485-п | 01.01.2024 | 30.06.2024 |  | 2 800,00 |
|  |  |  |  | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  | 3 000,00 |
| Большеижорское городское поселение | АО "ИЭК" | 20.12.2024 | 508-п | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 3 382,62 |  |
|  |  |  |  | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 3 697,87 |  |
|  |  | 20.12.2024 | 408-п | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | 3 000,00 |
|  |  |  |  | 01.07.2025 | 31.12.2025 |  | 3 500,00 |
| Большеижорское городское поселение | ООО «Промэнерго» | 18.12.2025 | 408-п | 01.01.2026 | 30.09.2026 | 3 253,22 |  |
|  |  |  |  | 01.10.2026 | 31.12.2026 | 4 791,73 |  |
|  |  | 19.12.2025 | 576-п | 01.10.2026 | 31.12.2026 |  | 3 558,34 |
|  |  |  |  | 01.01.2026 | 30.09.2026 |  | 3 780,00 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Структура тарифов на 2026 г. представлена в таблице ниже.

Расходы организаций, связанные с производством и реализацией тепловой энергии на 2026 год

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | ООО «Промэнерго» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | тыс. руб | 42 213,52 |
| 2 | Неподконтрольные расходы (с налогом на прибыль) | тыс. руб | 11 096,73 |
| 3 | Ресурсы | тыс. руб | 112 307,42 |
| 4 | Расходы из прибыли | тыс. руб | 4 766,69 |
| 5 | Корректировка НВВ | тыс. руб | 0,0 |
| 6 | НВВ на теплоноситель | тыс. руб | 6 938,06 |
| 7 | НВВ, I полугодие | тыс. руб | 87 890,94 |
| 8 | НВВ, II полугодие | тыс. руб | 75 555,37 |
| 9 | НВВ всего (с теплоносителем) | тыс. руб | 170 384,37 |

Подробное раскрытие всех статей затрат отражено в составе тарифно-балансовой модели, представленной в составе Главы 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения на территории муниципального образования не установлена.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-значимых потребителей, не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовая зона теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения не установлена.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовая зона теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения не установлена.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения отражены скорректированные уровни цен (тарифов), действующие на момент актуализации и утвержденные Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В Большеижорском сельском поселении можно выделить следующие проблемы организации качественного теплоснабжения потребителей коммунально-бытового сектора:

- у большинства абонентов отсутствуют системы автоматического регулирования теплопотребления;

- неполная обеспеченность приборами учёта;

- длительная эксплуатация тепловых сетей;

- длительная эксплуатация основного оборудования источника тепловой энергии.

Отсутствие автоматики регулирования потребления тепла у абонентов вызывает неравномерность потребления тепла в разных зданиях одной СЦТ («перетопы» у одних при «недотопах» у других).

Неполная обеспеченность приборами учёта потребления тепла абонентами затрудняет возможность определения фактических тепловых нагрузок и наладку гидравлических режимов работы СЦТ.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития систем теплоснабжения города в рамках, существующих СЦТ в основном обусловлены проблемами надёжного и качественного теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом источника тепловой энергии - не выявлены.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения— не выдавались.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального образования с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК УПРЗА «Эколог» с «ГИС Эколог».

«ГИС Эколог» является геоинформационной платформой, предназначенной для ввода, хранения, управления, анализа и графической визуализации пространственных данных в области оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и состояние здоровья населения.

Расширяемость платформы позволяет реализовать модульную структуру программных средств для выполнения расчёта различных видов воздействия и моделирования их пространственного распределения. «ГИС Эколог» позволяет использовать следующие типы модулей:

• интегрированный расчётный модуль для выполнения расчётных и модельных задач в рамках определённой предметной области;

• внешние модули (методики), реализующие отдельные виды расчётов по специализированным нормативным документам;

• справочники для хранения и систематизации конкретных классов объектов и их характеристик;

Графический интерфейс платформы «ГИС Эколог» позволяет осуществлять ввод, редактирование, систематизацию и анализ данных, описывающих объекты, относящиеся к предметной области, на экранной карте. Управление данными осуществляется с помощью набора инструментов и команд.

Для хранения данных и отображения их иерархической структуры используется послойная форма организации объектов. Слои и группы используются для группировки отдельных объектов, и являются вложенными друг в друга. Совокупность вложенных слоёв и групп составляет дерево слоёв.

Дополнительные данные, принадлежащие объектам, отображаются в атрибутивных таблицах. Одна атрибутивная таблица принадлежит слою и, таким образом, объединяет один класс объектов. Таблица использует реляционную модель данных и поддерживает операции сортировки, группировки и фильтрации.

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории поселения отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На территории Большеижорского городского поселения функционируют 3 источника тепловой энергии: котельная центральная гп. Большая Ижора, котельная локальная гп. Большая Ижора и котельная д. Сагомилье.

В таблице ниже представлены сведения о видах и количестве используемого топлива на котельных за 2025 гг.

Расходы используемого для выработки тепловой энергии топлива по видам и единицам территориального деления в 2025 г.

| № пп. | Котельная | Вид топлива | Расход натурального топлива, куб.м. | Переводной коэффициент (ЛенРТК) | Расход условного топлива, т.у.т. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Выработка ТЭ, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная гп. Большая Ижора | Природный газ | 1358,49 | 1,164 | 1581 | 159,1 | 9938,97 |
| 2 | Центральная гп. Большая Ижора | Природный газ | 737,09 | 1,164 | 857,98 | 162,1 | 5292,92 |
| 3 | д. Сагомилье | Природный газ | 57,43 | 1,164 | 66,85 | 155,5 | 429,94 |

Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб на источниках тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице ниже. Очистка продуктов сгорания отсутствует.

Сведения о дымовых трубах источников тепловой энергии на территории муниципального образования

| Котельная | Дымовая труба | Материал | Высота, м | Диаметр устья, м | Год ввода в экспл-ию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пгт. Большая Ижора (Локальная) | №1 | Мет. | 25 | 1,0 | н/д |
| Котельная пгт. Большая Ижора (Центральная) | №1 | Мет. | 30 | 0,6 | н/д |
| Котельная Сагомилье | №1 | Мет. | 10 | 0,2 | 2018 |
|  | №2 | Мет. | 10 | 0,2 | 2018 |

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии поселения сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников за базовый период настоящей схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице ниже.

Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории поселения

| Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| --- | --- | --- |
| Котельная Локальная |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,73 | 2,11 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,45 | 0,34 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,61 | 6,09 |
| Бенз/а/пирен | 2,80E-06 | 3,83E-07 |
| Котельная Центральная |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,48 | 1,14 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,25 | 0,19 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,5 | 3,31 |
| Бенз/а/пирен | 1,50E-06 | 2,08E-07 |
| Котельная Сагомилье |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,48 | 1,14 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,25 | 0,19 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,5 | 3,31 |
| Бенз/а/пирен | 1,50E-06 | 2,08E-07 |

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения сельского поселения по наиболее показательному веществу (диоксид азота) представлены на рисунке ниже. Красной точкой отмечена территория с наибольшей достигнутой в ходе расчета концентрацией.

Превышения ПДКсг по результатам расчетов не зафиксированы.

Результаты оценки среднегодовых концентраций диоксида азота

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| Котельная Локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,26 | 366,75 | 2,89 | 0,25 | 375,79 | 3,12 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 366,75 | 2,89 | 0,02 | 375,79 | 3,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 366,75 | 2,89 | 0,02 | 375,79 | 3,12 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 366,75 | 2,89 | 0,00 | 375,79 | 3,12 |
| Котельная Центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,16 | 310,59 | 1,69 | 0,15 | 334,64 | 1,85 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 310,59 | 1,69 | 0,01 | 334,64 | 1,85 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 310,59 | 1,69 | 0,01 | 334,64 | 1,85 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 310,59 | 1,69 | 0,00 | 334,64 | 1,85 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,27 | 75,23 | 1,22 | 0,24 | 81,01 | 1,33 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 75,23 | 1,22 | 0,02 | 81,01 | 1,33 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 75,23 | 1,22 | 0,02 | 81,01 | 1,33 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 75,23 | 1,22 | 0,00 | 81,01 | 1,33 |

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно результатов расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился только в отношении Азота диоксида (Двуокись азота; пероксид азота).

Для остальных веществ показатель максимальных разовых концентраций вредных веществ позволяет пренебречь детальным расчетом рассеивания из-за величины малости.

На рисунке ниже приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха (красной точкой отмечена зона с максимально достигнутой концентрацией ЗВ).

Результаты расчетов рассеивания по диоксиду азота

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения для котельных ООО «Промэнерго» на территории МО «Большеижорское городское поселение» представлены в таблице ниже.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |
| Расход топлива, в т.ч.: | - | - |
| Природный газ | тыс.куб.м. | 0,58 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5292,92 |
| Собственные нужды | Гкал | 149,14 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5143,78 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1006,60 |
| Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | Гкал | 4137,18 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |
| Расход топлива, в т.ч.: | - | - |
| Природные газ | тыс.куб.м. | 1,15 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 9938,97 |
| Собственные нужды | Гкал | 139,23 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9799,74 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1247,59 |
| Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | Гкал | 8552,15 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |
| Расход топлива, в т.ч.: | - | - |
| Природные газ | тыс.куб.м. | 0,05 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 429,94 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,26 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 423,68 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 49,88 |
| Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | Гкал | 373,80 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года №544, в пределах Большеижорского городского поселения отсутствуют планы по новому социально-бытовому и жилищному строительству.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

В СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

В таблице ниже представлены удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (Вт/(м3·℃)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 м2 выполнен по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с, ккалч∙м2

где: qот.внор - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлен в таблице ниже.

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, (ккал/(ч·м2)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 82,17 | 74,77 | 67,18 | 64,84 | 60,68 | 57,61 | 54,36 | 52,37 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 87,95 | 79,46 | 75,31 | 67,00 | 64,84 | 61,77 | 58,51 | 56,17 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 71,16 | 68,99 | 67,00 | 64,84 | 62,85 | 60,68 | 58,51 | 56,17 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 94,09 | 94,09 | 94,09 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 48,04 | 46,05 | 43,89 | 41,90 | 41,90 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 75,31 | 71,16 | 68,99 | 56,53 | 50,21 | 46,05 | 41,90 | 41,90 |

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», удельная годовая величина расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

С учетом нормативных документов, указанных выше, для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки на расчетный период схемы теплоснабжения за основу были приняты следующие данные:

- на период 2020–2022 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 20 % по отношению к базовому уровню;

- на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

- на период 2028-2039 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Нормируемые значения удельного расхода тепловой энергии жилых и общественных зданий на расчетный период представлены в таблице ниже.

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий в границах ГП на расчетный период

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 65,74 | 59,81 | 53,75 | 51,87 | 48,55 | 46,09 | 43,49 | 41,90 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 70,36 | 63,57 | 60,25 | 53,60 | 51,87 | 49,41 | 46,81 | 44,93 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 56,93 | 55,19 | 53,60 | 51,87 | 50,28 | 48,55 | 46,81 | 44,93 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 75,27 | 75,27 | 75,27 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 38,43 | 36,84 | 35,11 | 33,52 | 33,52 | - | - | - |
| 6 Административного назначения (офисы) | 60,25 | 56,93 | 55,19 | 45,22 | 40,17 | 36,84 | 33,52 | 33,52 |
| с 1 января 2023 г. (на 40 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 49,30 | 44,86 | 40,31 | 38,90 | 36,41 | 34,57 | 32,62 | 31,42 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 52,77 | 47,68 | 45,19 | 40,20 | 38,90 | 37,06 | 35,11 | 33,70 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 42,69 | 41,39 | 40,20 | 38,90 | 37,71 | 36,41 | 35,11 | 33,70 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 56,46 | 56,46 | 56,46 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 28,82 | 27,63 | 26,33 | 25,14 | 25,14 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 45,19 | 42,69 | 41,39 | 33,92 | 30,12 | 27,63 | 25,14 | 25,14 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 41,09 | 37,38 | 33,59 | 32,42 | 30,34 | 28,81 | 27,18 | 26,19 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 43,98 | 39,73 | 37,66 | 33,50 | 32,42 | 30,88 | 29,26 | 28,08 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 35,58 | 34,49 | 33,50 | 32,42 | 31,42 | 30,34 | 29,26 | 28,08 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 47,05 | 47,05 | 47,05 |  |  |  |  |  |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 24,02 | 23,03 | 21,94 | 20,95 | 20,95 |  |  |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 37,66 | 35,58 | 34,49 | 28,26 | 25,10 | 23,03 | 20,95 | 20,95 |

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом
СП 131.13330.2025 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

Qгвс=S∙qгвс,

где S - строительная площадь (получена на основании сведений Управления архитектуры и градостроительства и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, принятый в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, ккал/(ч·м2).

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Генеральным планом Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года №544, в пределах Большеижорского городского поселения отсутствуют планы по новому социально-бытовому и жилищному строительству.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Центральное теплоснабжение городского поселения не охватывает промышленной зоны.

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственной зоне в перспективе до 2045 г. не запланирован.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об объектах теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной ранее схеме теплоснабжения городского поселения остался без изменений.

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Сведения о тепловой нагрузке котельных ООО «Промэнерго» на территории Большеижорского городского поселения

| Наименование | Котельная локальная гп. Большая Ижора | Котельная центральная гп. Большая Ижора | Котельная д. Сагомилье |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 6,88 | 3,44 | 0,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,88 | 3,44 | 0,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | 0,50 | 0,40 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,23 | 2,45 | 0,30 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,44 | 1,66 | 0,12 |
| Договорная нагрузка на коллекторе котельной | 3,79 | 2,91 | 0,32 |
| Расчетная нагрузка на коллекторе котельной | 3,99 | 2,13 | 0,14 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сведения о фактических расходах теплоносителя на котельных в отопительный и летний периоды не предоставлены.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях электронной модели представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

В составе электронной модели (далее - ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топооснова населенного пункта;

•	адресный план населенного пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;

•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;

•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчётных данных. Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке.

Для источников тепловой энергии:

•	номер источника;

•	геодезическая отметка, м;

•	расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

•	расчетная температура холодной воды, °С

•	расчетная температура наружного воздуха, °С

•	расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м

•	расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м

•	режим работы источника;

•	максимальный расход на подпитку, т/ч.

Для участков тепловой сети:

•	внутренний диаметр подающего обратного трубопроводов, м;

•	шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

•	коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

Для потребителей тепловой энергии:

•	высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

•	номер схемы подключения потребителя;

•	расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

•	коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

•	коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

Примеры паспортов объектов системы теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

Паспорт объекта системы теплоснабжения – источника (котельной)

Паспорт объекта системы теплоснабжения – участка трубопровода

Паспорт объекта системы теплоснабжения –потребителя (пример)

Паспорт объекта системы теплоснабжения – узел (пример)

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и так далее.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например, для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам городского округа, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития городского поселения.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

•	Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.

•	Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

•	Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);

•	Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:

•	произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

•	занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

•	производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов;

Также выборка данных в «Zulu Thermo 2021» возможна по условию:

•	Наименование потребителя (адрес);

•	Наименование котельной;

•	Номер котельной;

•	Обслуживающая организация;

•	Коды узлов подключения потребителей;

•	По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и тому подобное).

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения городского округа по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

Гидравлический расчёт предусматривает выполнение расчёта системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчёта является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепловой энергии.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

•	утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

•	фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчёт позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергии между источником и потребителями.

С целью обеспечения соответствия гидравлических режимов, моделируемых в ЭМ, фактическим параметрам базового отопительного периода актуализации схемы теплоснабжения, были выполнены следующие процедуры:

•	отладка работы расчетных математических модулей путем выявления ошибок в исходных данных;

•	калибровка модели с целью достижения соответствия расчетных параметров модели фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения (расходы, давления воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения для определенных расчетных режимов).

Калибровка модели - процесс идентификации и тонкой настройки наборов исходных данных таким образом, чтобы обеспечить максимальное приближение результатов гидравлического расчета к фактическим параметрам в определенных реперных узлах системы теплоснабжения. Для организации процесса калибровки электронной модели выбираются реперные узлы в каждой из систем теплоснабжения, такие как: выводной коллектор на источнике, тепловые камеры, насосные станции, ЦТП, ИТП, по которым имеются фактические данные по расходам теплоносителя и располагаемым напорам за период, когда расходы теплоносителя были максимально приближены к номинальным. Для калибровки созданной модели используют большой набор встроенных инструментариев.

Одним из незаменимых инструментов при калибровке гидравлической модели тепловой сети является пьезометрический график, поскольку графическая интерпретация гидравлического режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, которые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла "гидравлическое поведение" реальной тепловой сети в эксплуатации.

Также для выполнения калибровки используют сгенерированные отчеты и справки об объектах из созданной базы данных, а также графическое представление параметров теплоносителя, среди которых можно выделить:

•	результаты гидравлического расчета по участкам вдоль пути (данный отчет, представленный в табличном виде, позволяет выполнить анализ гидравлического расчета системы теплоснабжения вдоль выделенного пути);

•	расчетные параметры участков тепловых сетей и характеристики у потребителей (позволяют выполнить анализ гидравлического расчета всей системы теплоснабжения, проанализировать гидравлические параметры по конкретному потребителю);

•	специальные раскраски тепловой сети по значениям различных характеристик гидравлического режима (данные режимы позволяют анализировать всю систему теплоснабжения по следующим параметрам: скорости, давлениям в подающей или обратной магистрали, удельным потерям напора на участках и тому подобное);

•	графические выделения (выделения цветом или иным способом узлов и/или участков тепловой сети по некоторому критерию, например, потребители с превышением давления в обратной магистрали, тепловые камеры с "прижатыми" задвижками, узлы с располагаемым напором ниже заданного, участки с превышением заданной скорости потока, и тому подобное);

•	расстановка на схеме тепловой сети значков-стрелок, указывающих направление движения теплоносителя по подающей или обратной магистрали (данный режим позволяет анализировать движение теплоносителя по подающей или обратной магистрали);

•	отображение семантической информации на карте.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет моделировать все виды переключений, осуществляемых в тепловых сетях. Для этого необходимо изменять состояние элементов запорно-регулирующей арматуры, введенных в модель.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;

- расчёт объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчёта на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MSExcel или HTML.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей городского округа организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет балансов тепловой энергии как по источникам тепловой энергии, так и по территориальному признаку.

Для формирования баланса по источнику достаточно запросить отчет по источнику. В указанном отчете будут приведены сведения об установленной тепловой мощности источника, тепловых потерях в сетях и присоединенной нагрузке потребителей.

Для формирования баланса по территориальному признаку (по элементу территориального деления – кварталу – либо по любому произвольному выделенному сегменту территории города) необходимо сформировать соответствующий запрос (Меню «Карта» - «Запрос» - «SQL запрос»). В качестве примера ниже приведен наиболее часто используемый запрос, в результате выполнения которого программой формируется перечень всех потребителей тепловой энергии, находящихся в границах того или иного участка территории (в запросе в качестве участка выступает микрорайон).

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

•	утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

•	тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

•	фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325. Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и тому подобное) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчёта тепловых потерь через изоляцию и с учётом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 2021»).

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя. В качестве данных для расчета программа использует занесенные при паспортизации объектов системы теплоснабжения характеристики объектов системы теплоснабжения.

Программный комплекс Zulu позволяет выполнять расчет как с учетом тепловых потерь, так и без учета тепловых потерь.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов Акционерное Общество «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:

•	рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения можно использовать при выполнении расчетов показателей надежности.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей Большеижорского городского поселения и является удобным средством анализа.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся:

•	линия давления в подающем трубопроводе;

•	линия давления в обратном трубопроводе;

•	линия поверхности земли;

•	линия потерь напора на шайбе;

•	высота здания;

•	линия вскипания;

•	линия статического напора;

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики, существующих тепловых сетей, представлены в разделе 1.3.8.

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

На территории Большеижорского городского поселения действуют 3 источника централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Большеижорского ГП представлены в таблицах ниже. При составлении балансов не учитывались мероприятия по модернизации оборудования источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности котельной локальная гп. Большая Ижора

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |

Балансы тепловой мощности котельной центральная гп. Большая Ижора

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,26 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,26 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,41 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

Балансы тепловой мощности котельной д. Сагомилье

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Результаты гидравлических расчетов передачи теплоносителя для существующего состояния систем централизованного теплоснабжения представлены в пункте 1.3.8.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Исходя из значений показателей полученных в разделе 4.1. можно сделать вывод, что на источниках тепловой энергии в Большеижорского ГП дефицита тепловой мощности нетто не ожидается.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в каждой системе теплоснабжения актуализированы в соответствии с предоставленными сведениями.

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

Проектом схемы теплоснабжения предусматривает два варианта развития системы теплоснабжения МО «Большеижорского городского поселения».

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (изменения от 31.06.2022).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых тепловых источников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение абонентов всех абонентов на новые котельные.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории МО «Большеижорское городское поселение» предполагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что слабо влияет на динамику роста тарифа на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории МО «Большеижорское городское поселение» предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Более того, реализация такого сценария возможна при условии комплексного развития территории муниципального образования.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Рассмотрение альтернативного сценария развития систем централизованного теплоснабжения без комплексной проработки развития территории затруднительно. В связи с чем, реализация второго варианта не может быть осуществлена без предпосылок, отраженных в составе градостроительной документации.

Учитывая малый объем выработки тепловой энергии на территории муниципального образования, реализация более дорогостоящего альтернативного варианта экономически не целесообразна.

Таким образом, в качестве приоритетного варианта перспективного развития был выбран вариант 1.

Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования актуализирован в соответствии с предоставленными сведениями.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2025 и по 2045 годы, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч·м3) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Для перспективных источников тепловой энергии в случае отсутствия трассировок распределительных сетей согласно СП «Тепловые сети» объем тепловой сети принят равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя и представлены в составе раздела 6.5 настоящей главы.

Балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м³ | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м³ | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м³ | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | м³/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения, на закрытую систему представлен в подразделе 6.5.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельной локальная гп. Большая Ижора, котельной центральная гп. Большая Ижора и котельной д. Сагомилье отсутствуют баки-аккумуляторы.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в разделе 6.5.

Данные по фактическому расходу подпиточной воды отсутствуют.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории Большеижорского городского поселения, представлены в таблице ниже.

Балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Срок службы | лет | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| Доля резерва | % | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Раздел актуализирован согласно предоставленным данным.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения о фактических потерях теплоносителя за период, предшествующий актуализации, отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения

Организация централизованного теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Согласно данному постановлению, при утверждении схемы теплоснабжения соответствующим органом местного самоуправления, статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, на основании критериев и порядка, указанных в Главе 2 данного постановления. Предложения по выбору ЕТО в административных границах Большеижорского городского поселения представлены в Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вступившим в силу с 01 марта 2022 года).

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, определенном правилами подключении, на основании договора, который является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Границы зон эксплуатационной ответственности определяются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В случае, если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, и при этом для подключения не требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение договора о подключении осуществляется исполнителем после получения от смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии.

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет в смежную организацию запрос о представлении согласия на подключение объекта капитального строительства непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям и одновременно уведомляет заявителя о направлении указанного запроса.

Смежная организация обязана в течение 5 рабочих дней со дня получения от исполнителя запроса о представлении согласия на подключение объекта капитального строительства непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям направить исполнителю в письменной форме согласие на подключение объекта с указанием факта необходимости или отсутствия необходимости реализации мероприятий на тепловых сетях указанной организации для подключения заявителя или отказ от согласования подключения объекта через принадлежащие ей тепловые сети.

В случае если смежная организация является лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, и для подключения не требуется модернизация (реконструкция) технологически связанных тепловых сетей организации для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение договора о подключении осуществляется исполнителем после получения от указанной смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям с приложением копий документов, подтверждающих право собственности или иное законное право владения технологически связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Такое согласие является достаточным основанием для заключения договора о подключении между заявителем и исполнителем через тепловые сети, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации.

При получении исполнителем отказа смежной организации, являющейся лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, от согласования подключения объекта непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям или неполучении в установленный срок ответа от смежной организации исполнитель определяет точку присоединения на существующих тепловых сетях, принадлежащих исполнителю, и уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего отказа или с даты истечения срока, установленного для ответа смежной организации.

В случае если смежная организация является лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, и для подключения требуется модернизация (реконструкция) технологически связанных тепловых сетей, в том числе в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, исполнителем и смежной организацией заключается договор гражданско-правового характера в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае если для подключения на объектах теплоснабжения смежной организации не требуется выполнение работ по их реконструкции (модернизации), исполнитель заключает с такой смежной организацией соглашение о взаимодействии в целях подключения объектов заявителя, в котором определяются обязательства сторон в связи с подключением объекта капитального строительства заявителя, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по соглашению. Смежная организация обязана подписать проект соглашения о взаимодействии в течение 10 рабочих дней с даты его получения от исполнителя.

В случае если для подключения объекта требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) тепловых сетей или источников тепловой энергии, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, заключение с заявителем договора о подключении осуществляется исполнителем после заключения со смежной организацией договора о подключении объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственном или на ином законном основании смежной организации. При этом исполнитель направляет в смежную организацию заявку на заключение договора о подключении объекта непосредственно к тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, с приложением сведений и документов, которые получены от заявителя в соответствии с пунктами 35 и 36 «Правил подключения «технологического присоединения» к системам теплоснабжения».

Заключение договора о подключении объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации, осуществляется в порядки и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом срок подключения объекта (если его подключение осуществляется через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной организации) увеличивается на срок подключения исполнителя к тепловым сетям или источникам тепловой энергии смежной организации.

В случае если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения требуется строительство, реконструкция тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии на земельных участках, находящихся в собственности или на ином законном праве третьих лиц и (или) имеющих ограничения по использованию, срок подключения объекта капитального строительства увеличивается на срок, равный сроку оформления документов, предоставляющих право исполнителю осуществлять строительство, реконструкцию тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии на указанных земельных участках.

Правообладатели земельных участков, а также органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, определенную в соответствии с пунктом 4 Правил, утверждённых постановлением РФ от 30 ноября 2021 года №2115, с запросом о предоставлении технических условий.

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать:

1) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

3) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект;

4) информацию о разрешенном использовании земельного участка;

5) сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности.

Выдача технических условий осуществляется теплоснабжающими или теплосетевыми организациями в пределах границ зоны их эксплуатационной ответственности, без взимания платы.

При предоставлении заявителем сведений и документов, указанных в пункте 16 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 (вступившим в силу с 01 марта 2022 года), в полном объеме, теплоснабжающие и теплосетевые организации в течение 30 дней со дня получения запроса представляет лицу, направившему запрос в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, в письменной форме информацию, содержащую сведения о точках подключения и информацию о наличии или об отсутствии технических ограничений на перераспределение мощности. Указанная информация представляется на безвозмездной основе.

В случае непредставления сведений и документов, указанных в пункте 16 указанных Правил, в полном объеме либо представления недостоверных сведений и (или) документов теплоснабжающие и теплосетевые организации направляют отказ в выдаче технических условий подключения.

Обязательства организации, предоставившей технические условия (срок действия технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи), предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении.

В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он обращается в теплоснабжающую или теплосетевую организацию с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий подключения.

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует обратиться с целью заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Основанием для заключения договора о подключении является поданная заявителем заявка на подключение, в соответствии с правилами подключения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 (вступившим в силу с 01 марта 2022 года).

Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о подключении и являются его неотъемлемой частью.

Единая теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от исполнителя запроса о наличии или об отсутствии технической возможности подключения направляет ответ о наличии (отсутствии) резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения. Указанный срок увеличивается на срок получения ответа о технической возможности подключения от смежной организации.

При наличии резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения между исполнителем и единой теплоснабжающей организацией заключается соглашение о взаимодействии при подключении объектов заявителя.

При отсутствии технической возможности подключения в связи с недостаточной величиной резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии смежных организаций и выборе заявителем варианта создания технической возможности подключения в соответствии с абзацем вторым пункта 24 настоящих Правил исполнитель обязан обратиться в указанные единой теплоснабжающей организацией смежные организации для заключения договора в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил, а также заключить с единой теплоснабжающей организацией соглашение о взаимодействии при подключении объектов заявителя и предоставлять в единую теплоснабжающую организацию сведения о сроке и размере подключаемой тепловой нагрузки, а также копию акта о подключении после исполнения договора о подключении в порядке и в сроки, которые предусмотрены единой теплоснабжающей организацией.

Проверку отсутствия технической возможности подключения в связи с недостаточной величиной резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии смежных организаций осуществляет единая теплоснабжающая организация, к зоне деятельности, которой осуществляется подключение. Порядок согласования величины резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) резерва мощности источников тепловой энергии со смежными организациями определяется единой теплоснабжающей организацией. Единая теплоснабжающая организация определяет перечень смежных организаций, в которые исполнителю (в том числе единой теплоснабжающей организации) необходимо обратиться за заключением договора о подключении, а в случаях заключения договора со смежной организацией, являющейся лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, за заключением договора гражданско-правового характера в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации. В указанном случае по соглашению сторон может быть заключен договор о подключении со множественностью лиц, включая исполнителя, заявителя и смежную организацию.

В этом случае плата за подключение для исполнителя устанавливается в индивидуальном порядке с учетом расходов на создание технической возможности подключения смежными организациями.

Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключаемым теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, за исключением случая заключения такого договора в ценовых зонах теплоснабжения, предусматривается, что в случае если теплосетевая организация осуществляет подключение к своим тепловым сетям теплопотребляющих установок, тепловых сетей или источников тепловой энергии, теплосетевая организация осуществляет согласование условий подключения с единой теплоснабжающей организацией. Теплосетевая организация обязана направить подключения на согласование единой теплоснабжающей организации, определенной в соответствующей системе теплоснабжения, до направления их потребителю.

Единая теплоснабжающая организация обязана в течении 7 рабочих дней со следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий подключения обязаны представить технические условия подключения или мотивированный отказ в их выдаче.

В случае если на момент получения запроса о выдаче технических условий подключения техническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая организация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указанием возможных вариантов создания технической возможности подключения, указанных в пункте 24 настоящих Правил.

В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия подключения считаются согласованными.

В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация обязана внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями.

Внесение изменений в условия подключения подлежит согласования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных настоящим пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) теплосетевой организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года со дня обнаружения указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с требованием об изменении выданных условий подключения и о выполнении всех необходимых в связи с этим действий либо с требованием о выполнении условий подключения. Теплосетевая организация обязана выполнить все указанные действия за счет собственных средств и возместить единой теплоснабжающей организации все понесенные убытки, возникшие вследствие нарушения теплосетевой организацией обязанности по согласованию условий подключения с единой теплоснабжающей организацией (п. 67 ПП №808 от 8 августа 2012 г.).

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:

1) направление исполнителю заявки на заключение договора о подключении;

2) заключение договора о подключении;

3) выполнение сторонами договора о подключении мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении;

4) составление акта о готовности;

5) получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

6) подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования;

7) составление акта о подключении.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае если схемой теплоснабжения не определен радиус эффективного теплоснабжения для соответствующих объектов, расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводит исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация) в соответствии с утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

- социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения к централизованной системе теплоснабжения;

- инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»: «Использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами Управления Пожарной Охраны МЧС России».

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудование, входящее в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории городского поселения отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На территории поселения настоящей Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Котельные Большеижорского городского поселения существенно удалены друг от друга, ввиду чего переключение нагрузки между котельными экономически нецелесообразно и не рассматривается.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения вывод источников с передачей тепловой нагрузки на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

На расчётный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается в основном обеспечить от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на природном газе, а также посредствам печного отопления.

Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не предусмотрено генеральным планом развития Большеижорского городского поселения.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Технико-экономические показатели котельнох МО Большеижорское городское поселение представлены в таблицах ниже.

Технико-экономические показатели котельной локальная гп. Большая Ижора

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 |
| Затраты тепловой энергии на СН | тыс. Гкал | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 |
| на нужды ОиВ | тыс. Гкал | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 |
| на нужды ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| Расход натурального топлива | млн. куб.м. | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |

Технико-экономические показатели котельной центральная гп. Большая Ижора

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,34 | 1,34 | 1,33 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,66 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,66 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,41 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,293 | 5,378 | 5,378 | 5,385 | 5,391 | 5,398 | 5,230 | 5,236 | 5,242 |
| Затраты тепловой энергии на СН | тыс. Гкал | 0,149 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 5,144 | 5,109 | 5,109 | 5,116 | 5,122 | 5,129 | 4,961 | 4,967 | 4,973 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,007 | 1,124 | 1,124 | 1,131 | 1,137 | 1,144 | 0,976 | 0,982 | 0,988 |
| Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,137 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 |
| на нужды ОиВ | тыс. Гкал | 4,137 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 |
| на нужды ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,858 | 0,872 | 0,872 | 0,873 | 0,874 | 0,875 | 0,848 | 0,849 | 0,850 |
| Расход натурального топлива | млн. куб.м. | 0,737 | 0,749 | 0,749 | 0,750 | 0,751 | 0,752 | 0,753 | 0,745 | 0,737 |

Технико-экономические показатели котельной д. Сагомилье

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,430 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Затраты тепловой энергии на СН | тыс. Гкал | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 0,424 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,374 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| на нужды ОиВ | тыс. Гкал | 0,279 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| на нужды ГВС | тыс. Гкал | 0,095 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,067 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Расход натурального топлива | млн. куб. м. | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Географическое положение и природно-климатические условия Большеижорское городское поселение не способствуют развитию возобновляемых источников энергии. Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников развитие возобновляемых источников энергии в настоящее время не представляется возможным.

В связи с чем ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется, мероприятия не предлагаются.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

На расчётный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Обеспечение тепловой энергией промышленных потребителей, расположенных на территории Большеижорского городского поселения, предлагается осуществлять от индивидуальных источников, расположенных на территории предприятий

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Полный перечень мероприятий в части источников тепловой энергии схемы теплоснабжения поселения представлен в Главе 12 с разбивкой по группам мероприятий. При реализации мероприятий по строительству и оборудованию новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть резервирование мощностей для обеспечения достаточного количества тепловой энергии потребителю в случае чрезвычайной ситуации (ЧС), а также резервирование систем водоснабжения и электроснабжения объекта, в зависимости от группы потребителей и категории надежности электроснабжения источника.

Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Отдельных мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий настоящая схема теплоснабжения не предполагает.

Повышение надежности теплоснабжения потребителей осуществляется за счет реализации плана мероприятий в отношении источников тепловой энергии, рассмотренных в составе прочих разделов Главы 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Произведена актуализация раздела в соответствии с корректировками сценарных условия развития систем теплоснабжения поселения, описанных в Главе 5 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективная тепловая нагрузка, не обеспеченная тепловой мощностью источников, на территории муниципального образования отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в подпункте 7.12.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В соответствии с пунктом 66 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, в Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» выполнено следующее:

– разработаны предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

– представлено обоснование и результаты реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

– определен объем затрат на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Строительство тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку, на расчетный срок не предусматривается.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии настоящей Схемой не предусматривается.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные.

Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, а также в целях резервирования систем теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, на расчетный срок не предусматриваются.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не предусмотрены.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

На территории Большеижорского городского поселения предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2026 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 марта 2026 г, №156/пр.

Сводные финансовые потребности для реализации проектов данной группы представлены в таблице ниже. Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей

Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование участка | Длина, м | Диаметр трубопровода Ду, мм | Дата ввода в эксплуатацию (перекладки) | Стоимость по НЦС, тыс. руб. за ед. изм. | Итоговая стоимость, тыс. руб. | НДС, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-ПШ3-Приморское шоссе, д.74 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ3-ТК-ПШ4 | 98 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1378,17 | 303,20 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ4-Приморское шоссе, д.76 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ2-Приморское шоссе, д.72 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ1-ТК-ПШ5 | 156 | 0,1 | 2003 | 1435 | 2193,83 | 482,64 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ5-ТК-ПШ6 | 86 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1209,42 | 266,07 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ6-Приморское шоссе, д.68 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ6-ТК-ПШ7 | 134 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1884,44 | 414,58 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ7-Приморское шоссе, д.66 | 65,66 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 677,49 | 149,05 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ7-ТК-ПШ8 | 102 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1434,43 | 315,57 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ8-Приморское шоссе, д.66А | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| Котельная "пгт. Большая Ижора-ТК-1 | 42 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 1518,87 | 334,15 | 2029-2035 |
| ТК-1-ТК-2 | 74 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 2676,10 | 588,74 | 2029-2035 |
| ТК-2-ТК-ПШ1 | 174 | 0,1 | 2003 | 1435 | 2446,96 | 538,33 | 2029-2035 |
| ТК-2-ТК-1373 | 108,54 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 3925,19 | 863,54 | 2029-2035 |
| ТК-МП1-ТК-МП2 | 18 | 0,1 | 2003 | 1435 | 253,13 | 55,69 | 2029-2035 |
| ТК-МП2-вр. ул. Петросьяна, д.20 | 66 | 0,1 | 2003 | 1435 | 928,16 | 204,19 | 2029-2035 |
| вр. ул. Петросьяна, д.20-ул. Петросьяна, д.17 | 49 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 505,59 | 111,23 | 2029-2035 |
| вр. ул. Петросьяна, д.20-ул. Петросьяна, д.20 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-МП2-ул. Петросьяна, д.19 | 45,48 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 469,27 | 103,24 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ9-ТК-ПШ10 | 62 | 0,1 | 2003 | 1435 | 871,91 | 191,82 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ8-ТК-ПШ9 | 110 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1546,93 | 340,32 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ9-Приморское шоссе, д.66Б | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ11-Приморское шоссе, д.32Б | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ12-Приморское шоссе, д.32А | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-1373-ТК-3 | 123,46 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 4464,75 | 982,25 | 2029-2035 |
| ТК-3-ТК-П4 | 44 | 0,1 | 2003 | 1435 | 618,77 | 136,13 | 2029-2035 |
| ТК-П4.3-ТК-П5 | 53,62 | 0,1 | 2003 | 1435 | 754,06 | 165,89 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.13-ул. Строителей, д.13 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.14-ул. Строителей, д.14 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.11-ул. Строителей, д.9 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-МП1-ТК-МП1.1 | 20 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-МП1.1-ул. Петросьяна, д.24 | 6 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-МП1-ТК-МП1.2 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-МП1.2-ул. Петросьяна, д.21 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ1-ТК-ПШ2 | 58 | 0,1 | 2003 | 1435 | 815,65 | 179,44 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ2-ТК-ПШ3 | 84 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1181,29 | 259,88 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ5-Приморское 70 вв.2 | 46,84 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 483,30 | 106,33 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ5-Приморское 70 вв.1 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ11-ТК-ПШ12 | 94,58 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1330,08 | 292,62 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ10-ТК-ПШ11 | 20 | 0,1 | 2003 | 1435 | 281,26 | 61,88 | 2029-2035 |
| ТК-П4-ТК-П4.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П4.1-Д/с Светлячок | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П4-ТК-П4.3 | 112 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1575,06 | 346,51 | 2029-2035 |
| ТК-П5-ТК-П5.2 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П5.2-ул. Петросьяна, д.11 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П4.3-ул. Петросьяна, д.14 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-3-ТК-С1 | 388,1 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 14035,08 | 3087,72 | 2029-2035 |
| ТК-С1-вр. ул. Строителей, д.13 | 4 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 46,21 | 10,17 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.13-ул. Строителей, д.15 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| ТК-С1-вр. ул. Строителей, д.14 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.14-вр. ул. Строителей, д.16 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.16-ул. Строителей, д.16 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-С1-ТК-С2 | 134 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 4845,92 | 1066,10 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.10-ул. Строителей, д.12 | 50 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.8-вр. ул. Строителей, д.10 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.10-ул. Строителей, д.10 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-С2-вр. ул. Строителей, д.8 | 6 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 69,32 | 15,25 | 2029-2035 |
| ТК-С2-вр. ул. Строителей, д.7 | 4 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 46,21 | 10,17 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.7-ул. Строителей, д.7 | 40 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.7-вр. ул. Строителей, д.11 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.11-ул. Строителей, д.11 | 50 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| ТК-1-вр. Петросьяна, 23 | 52,86 | 0,1 | 2003 | 1435 | 743,37 | 163,54 | 2029-2035 |
| вр. Петросьяна, 23-ТК-МП1 | 97,14 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1366,08 | 300,54 | 2029-2035 |
| вр. Петросьяна, 23-Петросьяна, 23 | 16 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 165,09 | 36,32 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ6-Приморское шоссе, д.68А | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-С2-ТК-С3 | 182 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 6581,77 | 1447,99 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ13-Приморское шоссе, д.32 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15-ТК-ПШ15.1 | 84 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 866,72 | 190,68 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15.1-Приморское шоссе, д.28А | 28 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 288,91 | 63,56 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15.1-Приморское шоссе, д.28Б | 33,32 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 343,80 | 75,64 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15-ТК-ПШ16 | 347,76 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 12576,24 | 2766,77 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ16-ТК-ПШ19 | 32,12 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 1161,57 | 255,55 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ20-Приморское шоссе, д.22 | 34,26 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 353,50 | 77,77 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ21-Приморское шоссе, д.16 | 47,62 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 491,35 | 108,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ19-Приморское шоссе, д.18 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ16-ТК-ПШ17 | 81,28 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 1029,68 | 226,53 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ17-Приморское шоссе, д.14 | 103,82 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 1315,23 | 289,35 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ14-ТК-ПШ15 | 270 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 9764,16 | 2148,12 | 2029-2035 |
| ТК-П13-ТК-ПШ14 | 88,42 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1243,45 | 273,56 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ12-ТК-ПШ13 | 79,42 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1116,88 | 245,71 | 2029-2035 |
| ТК-П5-ТК-П6 | 66 | 0,1 | 2003 | 1435 | 928,16 | 204,19 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П6 | 56 | 0,1 | 2003 | 1435 | 787,53 | 173,26 | 2029-2035 |
| ТК-П9-вр. 1492 | 82 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1153,17 | 253,70 | 2029-2035 |
| вр. 1492-ТК-П12 | 56 | 0,1 | 2003 | 1435 | 787,53 | 173,26 | 2029-2035 |
| ТК-П12-ТК-П13 | 86 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1209,42 | 266,07 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.4-ул. Строителей, д.4 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.3-ул. Строителей, д.3 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П12-ул. Петросьяна, д.1 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. 1492-ТК-П10 | 4 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 41,27 | 9,08 | 2029-2035 |
| ТК-П10-ул. Петросьяна, д.4 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. 1492-ТК-П11 | 4 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 41,27 | 9,08 | 2029-2035 |
| ТК-П11-ул. Петросьяна, д.3 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П9-ТК-П9.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П9.1-ул. Петросьяна, д.6 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П9-ТК-П9.2 | 24 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 247,64 | 54,48 | 2029-2035 |
| ТК-П9.2-ул. Петросьяна, д.5 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П7 | 27,12 | 0,1 | 2003 | 1435 | 381,39 | 83,91 | 2029-2035 |
| ТК-П7-ТК-П9 | 26,88 | 0,1 | 2003 | 1435 | 378,01 | 83,16 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П7.2 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П7.2-ул. Петросьяна, д.7 | 6 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П7.1 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П7.1-ул. Петросьяна, д.8 | 6 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П6.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П6.1-ул. Петросьяна, д.10 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П6.2 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П6.2-ул. Петросьяна, д.9 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П5-ТК-П5.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П5.1-ул. Петросьяна, д.12 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.8-ул. Строителей, д.8 | 50 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| ТК-С3-вр. ул. Строителей, д.3 | 4 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 41,27 | 9,08 | 2029-2035 |
| ТК-С3-вр. ул. Строителей, д.4 | 6 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 69,32 | 15,25 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.4-ул. Строителей, д.2 | 40 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.4-ул. Строителей, д.6 | 50 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.3-ул. Строителей, д.1 | 40 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.3-ул. Строителей, д.5 | 50 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| ТК-С3-ТК-ПШ14 | 70 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 2531,45 | 556,92 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ16-ТК-ПШ18 | 62 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 785,44 | 172,80 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ18-Приморское шоссе, д.24 | 4 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 50,67 | 11,15 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ19-ТК-ПШ20 | 138 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 4990,57 | 1097,93 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ20-ТК-ПШ21 | 38 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 1374,22 | 302,33 | 2029-2035 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 50 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 1808,18 | 397,80 | 2029-2035 |
| ТК-2 | 96 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 3471,70 | 763,77 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.9 | 22 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 278,70 | 61,31 | 2029-2035 |
| ТК-3 | 110 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 3977,99 | 875,16 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.13 | 74 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 937,46 | 206,24 | 2029-2035 |
| вр. Приморское шоссе, д.11 | 50 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 1808,18 | 397,80 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.11 | 6 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 76,01 | 16,72 | 2029-2035 |
| ТК-4 | 324 | 0,15 | 1999 | 2209,99 | 7017,16 | 1543,78 | 2029-2035 |
| вр. Приморское шоссе, д.7 | 56 | 0,15 | 1999 | 2209,99 | 1212,84 | 266,83 | 2029-2035 |
| ТК-5 | 214 | 0,1 | 1999 | 1435 | 3009,48 | 662,09 | 2029-2035 |
| ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" | 80 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 825,45 | 181,60 | 2029-2035 |
| вр. Приморское шоссе, д.5 | 26,12 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 330,90 | 72,80 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.3 | 93,88 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 1189,31 | 261,65 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.5 | 6 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 76,01 | 16,72 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.7 | 10,6 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 134,28 | 29,54 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.11 | 16,76 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 212,32 | 46,71 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.13 | 110 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 1393,52 | 306,57 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.9 | 15,44 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 195,60 | 43,03 | 2029-2035 |
| вр. ул. Астанина, д.11 | 69,42 | 0,1 | 1999 | 1435 | 976,25 | 214,78 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.7 | 62 | 0,1 | 1999 | 1435 | 871,91 | 191,82 | 2029-2035 |
| вр. ул. Астанина, д.9 | 40,58 | 0,1 | 1999 | 1435 | 570,68 | 125,55 | 2029-2035 |
| ТК-6 | 118 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 4267,30 | 938,81 | 2029-2035 |
| ТК-7 | 148 | 0,15 | 1999 | 2209,99 | 3205,37 | 705,18 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.10 | 102 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 1052,45 | 231,54 | 2029-2035 |
| вр. ул. Астанина, д.5 | 154 | 0,1 | 1999 | 1435 | 2165,70 | 476,45 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.5 | 26 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 268,27 | 59,02 | 2029-2035 |
| ТК-9 | 130 | 0,1 | 1999 | 1435 | 1828,19 | 402,20 | 2029-2035 |
| ТК-10 | 102 | 0,1 | 1999 | 1435 | 1434,43 | 315,57 | 2029-2035 |
| ТК-11 | 76 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 962,80 | 211,82 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.2 | 30 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 380,05 | 83,61 | 2029-2035 |
| ТК-12 | 130 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 1646,89 | 362,32 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.17А | 78 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 804,81 | 177,06 | 2029-2035 |
| ООО Торговый Дом "Фотон" | 76 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 784,18 | 172,52 | 2029-2035 |
| МБУ "Районный центр культуры и | 100 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 1031,81 | 227,00 | 2029-2035 |
| ИП Пекаревский А.М. | 95,06 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 980,84 | 215,79 | 2029-2035 |
| Котельная д. Сагомилье (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 - ТК-1 | 33,13 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 847,97 | 186,55 | 2029-2035 |
| Котельная д. Сагомилье (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 ГВС - ТК-1 ГВС | 33,13 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 690,66 | 151,94 | 2029-2035 |
| Итого |  |  |  |  | 176121,76 | 38746,79 |  |
|  |  |  |  |  | 214868,55 |  |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории поселения не предусматривается.

Описание мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Полный перечень мероприятий схемы теплоснабжения Большеижорского городского поселения в части тепловых сетей представлен в Главе 13.

При разработке проектной документации по строительству новых тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом следует руководствоваться положением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» по обоснованию проектирования и применения одно трубных и многотрубных магистральных тепловых сетей в зависимости от технико-экономических условий, а также числа и мест размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей актуализированы в соответствии с предоставленными теплоснабжающей организацией исходными данными.

Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения

Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В соответствии с ФЗ №438 от 30.12.2021 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путём отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения. При этом все перспективные потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП);

- организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.

В настоящее время, у части потребителей МО «Большеижорское городское поселение» применяется закрытая система горячего водоснабжения.

Существующие планы развития МО «Большеижорское городское поселение» не предполагают перевод потребителей, использующих открытую систему горячего водоснабжения, на закрытую систему.

Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для источников Большеижорского городского поселения представлены в таблице ниже.

Существующий и перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 275,69 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 82,71 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 236,85 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 71,05 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,841 | 0,851 | 0,851 | 0,836 | 0,833 | 0,828 | 0,823 | 0,818 | 0,828 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 0,737 | 0,749 | 0,749 | 0,750 | 0,751 | 0,752 | 0,753 | 0,745 | 0,737 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 19,31 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 1,86 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 5,79 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 16,59 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 4,98 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,067 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общий нормативный запас резервного (аварийного) топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ обеспечивает работу котельных в режиме «выживания» с максимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

На территории Большеижорского городского поселения резервное и (или) аварийное топливо отсутствует.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На источниках тепловой энергии Большеижорского городского поселения использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не предусмотрено.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Используемый вид топлива на котельных Большеижорского городского поселения – природный газ.

Доля использования природного газа на территории Большеижорского городского поселения составляет 100%.

Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах муниципального образования

На территории Большеижорского городского поселения используется один вид топлива – природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Изменение основного вида топлива ни источниках тепловой энергии не предусматривается.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Информация в Главе актуализирована в соответствии с предоставленными сведениями.

Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р] (далее по тексту – ВБР), коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

•	источника теплоты Рит = 0,97;

•	тепловых сетей Ртс = 0,9;

•	потребителя теплоты Рпт = 0,99;

•	системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,864.

Нормативные показатели безотказной работы тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

•	местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

•	достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

•	необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

•	очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

•	готовностью СЦТ к отопительному сезону;

•	достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•	организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•	максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и общественных зданий – до 12°С, промышленных зданий – до 8°С.

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения МО «Большеижорское городское поселение» выполнена в ГИС Zulu 2021.

С помощью данной модели выполнены расчеты надежности систем централизованного теплоснабжения, сведения по которым представлены в таблице ниже.

Показатели надежности системы теплоснабжения МО «Большеижорское городское поселение»

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "Локальная" | ТК-1 | 25 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 6,00E-07 | 0,9998576 | 8,50E-06 |
| ТК-1 | ТК-2 | 48 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,10E-06 | 0,5789503 | 1,62E-05 |
| ТК-2 | Приморское шоссе, д.9 | 11 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 2,00E-07 | 0,1132597 | 3,70E-06 |
| ТК-2 | ТК-3 | 55 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,20E-06 | 0,4656906 | 1,86E-05 |
| ТК-3 | Приморское шоссе, д.13 | 37 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 8,00E-07 | 0,0467109 | 1,25E-05 |
| ТК-3 | вр. Приморское шоссе, д.11 | 25 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 6,00E-07 | 0,4189798 | 8,50E-06 |
| вр. Приморское шоссе, д.11 | Приморское шоссе, д.11 | 3 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,00E-07 | 0,0960097 | 1,00E-06 |
| вр. Приморское шоссе, д.11 | ТК-4 | 162 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 3,70E-06 | 0,3229701 | 5,48E-05 |
| ТК-4 | вр. Приморское шоссе, д.7 | 28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 6,00E-07 | 0,3229701 | 9,50E-06 |
| вр. Приморское шоссе, д.7 | ТК-5 | 107 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 2,40E-06 | 0,1707745 | 3,62E-05 |
| ТК-5 | ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 9,00E-07 | 0,009197 | 1,35E-05 |
| ТК-5 | вр. Приморское шоссе, д.5 | 13,06 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 3,00E-07 | 0,1615775 | 4,40E-06 |
| вр. Приморское шоссе, д.5 | Приморское шоссе, д.3 | 46,94 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,10E-06 | 0,0813541 | 1,59E-05 |
| вр. Приморское шоссе, д.5 | Приморское шоссе, д.5 | 3 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,00E-07 | 0,0802235 | 1,00E-06 |
| вр. Приморское шоссе, д.7 | Приморское шоссе, д.7 | 5,3 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,00E-07 | 0,1521955 | 1,80E-06 |
| вр. ул. Астанина, д.11 | ул. Астанина, д.11 | 8,38 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 2,00E-07 | 0,0809747 | 2,80E-06 |
| вр. ул. Астанина, д.11 | ул. Астанина, д.13 | 55 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,20E-06 | 0,0789117 | 1,86E-05 |
| вр. ул. Астанина, д.9 | ул. Астанина, д.9 | 7,72 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 2,00E-07 | 0,0806936 | 2,60E-06 |
| вр. ул. Астанина, д.9 | вр. ул. Астанина, д.11 | 34,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 8,00E-07 | 0,1598865 | 1,17E-05 |
| ТК-6 | ул. Астанина, д.7 | 31 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 7,00E-07 | 0,081093 | 1,05E-05 |
| ТК-6 | вр. ул. Астанина, д.9 | 20,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 5,00E-07 | 0,24058 | 6,90E-06 |
| ТК-1 | ТК-6 | 59 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,30E-06 | 0,4209073 | 2,00E-05 |
| ТК-6 | ТК-7 | 74 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,70E-06 | 0,0992342 | 2,50E-05 |
| ТК-7 | ул. Астанина, д.10 | 51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,20E-06 | 0,0049912 | 1,73E-05 |
| ТК-7 | вр. ул. Астанина, д.5 | 77 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,70E-06 | 0,094243 | 2,60E-05 |
| вр. ул. Астанина, д.5 | ул. Астанина, д.5 | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 3,00E-07 | 0,0097276 | 4,40E-06 |
| вр. ул. Астанина, д.5 | ТК-9 | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,50E-06 | 0,0845154 | 2,20E-05 |
| ТК-9 | ТК-10 | 51 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,20E-06 | 0,0718676 | 1,73E-05 |
| ТК-10 | ТК-11 | 38 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 9,00E-07 | 0,0463263 | 1,29E-05 |
| ТК-11 | ул. Астанина, д.2 | 15 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 3,00E-07 | 0,0463263 | 5,10E-06 |
| ТК-10 | ТК-12 | 65 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,50E-06 | 0,0135815 | 2,20E-05 |
| ТК-12 | Приморское шоссе, д.17А | 39 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 9,00E-07 | 0,0062277 | 1,32E-05 |
| ТК-9 | ООО Торговый Дом "Фотон" | 38 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 9,00E-07 | 0,0126478 | 1,29E-05 |
| ТК-12 | МБУ "Районный центр культуры и | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,10E-06 | 0,0073539 | 1,69E-05 |
| ТК-10 | ИП Пекаревский А.М. | 47,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 25 | 15 | 1,10E-06 | 0,0119597 | 1,61E-05 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-С2 | ТК-С3 | 91 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,70E-06 | 0 | 2,52E-05 |
| ТК-ПШ13 | Приморское шоссе, д.32 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,0068477 | 1,40E-06 |
| ТК-ПШ15 | ТК-ПШ15.1 | 42 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 8,00E-07 | 0,0075638 | 1,16E-05 |
| ТК-ПШ15.1 | Приморское шоссе, д.28А | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,005843 | 3,90E-06 |
| ТК-ПШ15.1 | Приморское шоссе, д.28Б | 16,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,0017208 | 4,60E-06 |
| ТК-ПШ15 | ТК-ПШ16 | 173,88 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,20E-06 | 0,3650971 | 4,81E-05 |
| ТК-ПШ16 | ТК-ПШ19 | 16,06 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,098207 | 4,40E-06 |
| ТК-ПШ20 | Приморское шоссе, д.22 | 17,13 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,0312578 | 4,70E-06 |
| ТК-ПШ21 | Приморское шоссе, д.16 | 23,81 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 4,00E-07 | 0,0341786 | 6,60E-06 |
| ТК-ПШ19 | Приморское шоссе, д.18 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 4,00E-07 | 0,0327707 | 5,50E-06 |
| ТК-ПШ16 | ТК-ПШ17 | 40,64 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 8,00E-07 | 0,2338053 | 1,12E-05 |
| ТК-ПШ17 | Приморское шоссе, д.14 | 51,91 | 0,082 | 0,082 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-06 | 0,2338053 | 1,44E-05 |
| ТК-ПШ14 | ТК-ПШ15 | 135 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 2,50E-06 | 0,3726608 | 3,74E-05 |
| ТК-П13 | ТК-ПШ14 | 44,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 8,00E-07 | 0 | 1,22E-05 |
| ТК-ПШ12 | ТК-ПШ13 | 39,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 7,00E-07 | 0,0068477 | 1,10E-05 |
| ТК-П5 | ТК-П6 | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 6,00E-07 | 0 | 9,10E-06 |
| ТК-П6 | ТК-П6 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 5,00E-07 | 0 | 7,70E-06 |
| ТК-П9 | вр. 1492 | 41 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 8,00E-07 | 0 | 1,13E-05 |
| вр. 1492 | ТК-П12 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 5,00E-07 | 0 | 7,70E-06 |
| ТК-П12 | ТК-П13 | 43 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 8,00E-07 | 0 | 1,19E-05 |
| вр. ул. Строителей, д.4 | ул. Строителей, д.4 | 15 | 0,038 | 0,038 | Надземная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,009456 | 4,20E-06 |
| вр. ул. Строителей, д.3 | ул. Строителей, д.3 | 15 | 0,038 | 0,038 | Надземная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,0049651 | 4,20E-06 |
| ТК-П12 | ул. Петросьяна, д.1 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,0129145 | 8,00E-07 |
| вр. 1492 | ТК-П10 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 0,00E+00 | 0,005873 | 6,00E-07 |
| ТК-П10 | ул. Петросьяна, д.4 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,005873 | 8,00E-07 |
| вр. 1492 | ТК-П11 | 2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 0,00E+00 | 0,0074317 | 6,00E-07 |
| ТК-П11 | ул. Петросьяна, д.3 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,0074317 | 8,00E-07 |
| ТК-П9 | ТК-П9.1 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,0049324 | 4,20E-06 |
| ТК-П9.1 | ул. Петросьяна, д.6 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,0049324 | 8,00E-07 |
| ТК-П9 | ТК-П9.2 | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 2,00E-07 | 0,0076097 | 3,30E-06 |
| ТК-П9.2 | ул. Петросьяна, д.5 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,0076097 | 8,00E-07 |
| ТК-П6 | ТК-П7 | 13,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0 | 3,80E-06 |
| ТК-П7 | ТК-П9 | 13,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 2,00E-07 | 0 | 3,70E-06 |
| ТК-П6 | ТК-П7.2 | 15 | 0,038 | 0,038 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 3,00E-07 | 0,0054717 | 4,20E-06 |
| ТК-П7.2 | ул. Петросьяна, д.7 | 3 | 0,038 | 0,038 | Подземная бесканальная | 23 | 15 | 1,00E-07 | 0,0054717 | 8,00E-07 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | ул. Нагорная, д.15к1А | 18,11 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 25 | 15 | 4,00E-07 | 0,4594474 | 6,10E-06 |
| Котельная "Сагомилье" | УТ-1 | 63,13 | 0,082 | 0,082 | Надземная | 25 | 15 | 1,40E-06 | 0,999645 | 2,14E-05 |
| УТ-1 | ул. Нагорная, д.15к1Б | 9,74 | 0,082 | 0,082 | Подвальная | 25 | 15 | 2,00E-07 | 0,5401976 | 3,30E-06 |
| УТ-1 | ТК-1 | 33,13 | 0,082 | 0,082 | Подземная канальная | 25 | 15 | 7,00E-07 | 0,4594474 | 1,12E-05 |

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При вычислении вероятностей состояния тепловой сети, кроме срока службы и длины участка, учитывается его диаметр и время восстановления после отказа.

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представлены в разделе 11.1.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.26 СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены в таблице ниже.

Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей МО «Большеижорское городское поселение»

| Наименование узла | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |
| Приморское шоссе, д.9 | 45 | 12 | 0,99698 | 0,999972 | 0,4075 |
| Приморское шоссе, д.13 | 45 | 12 | 0,994077 | 0,999944 | 0,1677 |
| Приморское шоссе, д.11 | 45 | 12 | 0,994399 | 0,999947 | 0,3453 |
| ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" | 45 | 12 | 0,982512 | 0,999834 | 0,0326 |
| Приморское шоссе, д.3 | 45 | 12 | 0,981805 | 0,999827 | 0,291 |
| Приморское шоссе, д.5 | 45 | 12 | 0,983359 | 0,999842 | 0,2874 |
| Приморское шоссе, д.7 | 45 | 12 | 0,987538 | 0,999882 | 0,5462 |
| ул. Астанина, д.11 | 45 | 12 | 0,994708 | 0,99995 | 0,291 |
| ул. Астанина, д.13 | 45 | 12 | 0,993039 | 0,999934 | 0,2832 |
| ул. Астанина, д.9 | 45 | 12 | 0,995975 | 0,999962 | 0,2902 |
| ул. Астанина, д.7 | 45 | 12 | 0,995868 | 0,999961 | 0,2915 |
| ул. Астанина, д.10 | 45 | 12 | 0,992503 | 0,999929 | 0,0175 |
| ул. Астанина, д.5 | 45 | 12 | 0,99111 | 0,999916 | 0,0347 |
| ООО Торговый Дом "Фотон" | 45 | 12 | 0,987904 | 0,999886 | 0,0449 |
| ул. Астанина, д.2 | 45 | 12 | 0,985559 | 0,999863 | 0,1647 |
| МБУ "Районный центр культуры и молодежной политики" | 45 | 12 | 0,983361 | 0,999842 | 0,0255 |
| Приморское шоссе, д.17А | 45 | 12 | 0,983751 | 0,999846 | 0,0216 |
| ИП Пекаревский А.М. | 45 | 12 | 0,985753 | 0,999865 | 0,0419 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |
| ул. Петросьяна, д.9 | 45 | 12 | 0,994361 | 0,999947 | 0,0211 |
| ул. Петросьяна, д.12 | 45 | 12 | 0,994361 | 0,999947 | 0,0248 |
| Приморское шоссе, д.32 | 45 | 12 | 0,983293 | 0,999842 | 0,0196 |
| Приморское шоссе, д.28А | 45 | 12 | 0,989307 | 0,999899 | 0,0174 |
| Приморское шоссе, д.28Б | 45 | 12 | 0,989229 | 0,999898 | 0,005 |
| Приморское шоссе, д.22 | 45 | 12 | 0,982915 | 0,999766 | 0,095 |
| Приморское шоссе, д.16 | 45 | 12 | 0,982172 | 0,999777 | 0,1034 |
| Приморское шоссе, д.24 | 45 | 12 | 0,98492 | 0,99975 | 0,1013 |
| Приморское шоссе, д.18 | 45 | 12 | 0,984831 | 0,999749 | 0,1004 |
| Приморское шоссе, д.14 | 45 | 12 | 0,983194 | 0,999734 | 0,7179 |
| ул. Петросьяна, д.1 | 45 | 12 | 0,9948 | 0,999951 | 0,0392 |
| ул. Петросьяна, д.3 | 45 | 12 | 0,994742 | 0,99995 | 0,0227 |
| ул. Петросьяна, д.4 | 45 | 12 | 0,994742 | 0,99995 | 0,0179 |
| ул. Петросьяна, д.6 | 45 | 12 | 0,994361 | 0,999947 | 0,015 |
| ул. Петросьяна, д.5 | 45 | 12 | 0,994449 | 0,999948 | 0,0232 |
| ул. Петросьяна, д.8 | 45 | 12 | 0,994361 | 0,999947 | 0,0162 |
| ул. Петросьяна, д.7 | 45 | 12 | 0,994361 | 0,999947 | 0,0167 |
| ул. Петросьяна, д.10 | 45 | 12 | 0,994361 | 0,999947 | 0,0184 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |
| ул. Нагорная, д.15к1А | 45 | 12 | 0,995889 | 0,999961 | 0,0047 |
| ул. Нагорная, д.15к1Б | 45 | 12 | 0,997379 | 0,999975 | 0,0056 |

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчетные значения готовности систем теплоснабжения к расчетному теплоснабжению представлены в разделе 11.3.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчетные значения оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии к расчетному теплоснабжению представлены в разделе 11.3.

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Котельная центральная гп. Большая Ижора

Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются кольцевыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, подземной бесканальной прокладки 2Ду200 мм.

Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999139> 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.982172 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999734 > 0.99.

Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

При моделировании аварийной ситуации на кольцевом участке от ТК-3 до ТК-С1 снижение тепловой нагрузки абонентов менее нормативного значения 0.895 не происходит.

Котельная локальная гп. Большая Ижора

Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, подземной бесканальной прокладки 2Ду200 мм.

Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999510> 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.981805 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999827 > 0.99.

Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Котельная д. Сагомилье

Потребители первой категории – отсутствуют. Потребители представлены жилыми и общественными зданиями второй категории.

Тепловые сети котельной являются тупиковыми нерезервированными. Магистральных выводов от точки врезки – один, подземной бесканальной прокладки 2Ду200 мм.

Насосные станции в системе теплоснабжения – отсутствуют.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с учетом начальной интенсивности отказов нач = 5,7 10-6 1/км·ч. Интенсивность отказов приняты равными 2,28 10-7 1/ч. В состав системы центрального теплоснабжения котельной входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные. При этом, в связи с небольшой протяженностью сетей системы теплоснабжения для участков, определенных как потенциально ненадёжных, начальная интенсивность отказов принята как для теплопроводов со сроком службы 25 лет в базовом периоде без учета рекомендаций по замене данных участков.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.999510> 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается надёжной.

При этом, минимальный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей составляет 0.981805 > 0.9, а минимальная вероятность безотказной работы абонентов 0.999827 > 0.99.

Для поддержания и улучшения показателей надежности на перспективный период, необходимо обеспечить мероприятия по повышению показателя вероятности безотказной работы за счёт замены ветхих сетей со сроком эксплуатации более 25 лет.

Расчет послеаварийных гидравлических режимов в данном случае проводить не требуется, так как рассматриваемая система теплоснабжения не имеет кольцевой части. В этом случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых разрывается, а теплоснабжение остальных потребителей не нарушается.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Системой мер по повышению надежности потребителей тепловой энергии Большеижорского городского поселения мероприятия по замене тепловых сетей не предусмотрены.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Большеижорского ГП определено, что принятые на этапе проектирования тепловые схемы источников систем теплоснабжения, обеспечивают готовность энергетического оборудования и являются рациональными.

Источники тепловой энергии сельского поселения имеют достаточный резерв тепловой мощности для обеспечения расчетных тепловых нагрузок существующих потребителей в нормированном диапазоне температур. Поэтому, установка резервного оборудования на источниках не предусматривается. Совместная работа источников тепловой энергии в составе единых (или смежных) систем теплоснабжения не предполагается.

Резервирование тепловых сетей смежных систем теплоснабжения не требуется.

Устройство резервных насосных станций в составе действующих систем теплоснабжения не требуется.

Установка дополнительных баков-аккумуляторов в составе действующих систем теплоснабжения не требуется.

В результате оценки надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии установлено, что действующие системы теплоснабжения Большеижорского ГП не имеют зон малонадежного и ненадежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. По этой причине предложения по актуализации системы мер по повышению надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения отсутствуют.

На территории Большеижорского городского поселения находятся три котельных: котельная локальная гп. Большая Ижора, котельная центральная гп. Большая Ижора и котельная д. Сагомилье. В случае выхода их из строя, детализированный план действий включает в себя следующие пункты:

– Эксплуатирующая организация (ООО «Промэнерго») осуществляет оповещение администрации муниципального образования и муниципального района, а также ГУ МЧС о факте возникновения чрезвычайной ситуации;

– администрация муниципального образования формирует штаб по ликвидации аварийной ситуации;

– силами ООО «Промэнерго» осуществляется подключение передвижной котельной установки. На рисунках ниже представлено место размещения передвижной котельной установки на территориях гп. Большая Ижора, д. Сагомилье и точки подключения к сетям теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации на источнике тепловой энергии.

Стоит отметить, что для организации подключения передвижной котельной установки, в рамках реализации комплекса мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям, необходимо предусмотреть наличие отводов тепловой сети в соответствующей тепловой камере для обеспечения возможности переключения СЦТ на передвижной источник.

Места размещения передвижной котельной установки и точки подключения к сетям теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации на котельных центральная и локальная гп. Большая Ижора

Места размещения передвижной котельной установки и точки подключения к сетям теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации на котельной д. Сагомилье

В случае возникновения ситуации, при которой на отдельных участках тепловой сети и на отдельных абонентах невозможно обеспечить циркуляцию теплоносителя за счет установки передвижной котельной установки, силами ООО «Промэнерго» и управляющих компаний необходимо выполнить слив теплоносителя во избежание разморозки системы теплоснабжения. Силами администрации муниципального образования необходимо обеспечить временное размещение жителей, для которых невозможно обеспечить циркуляцию теплоносителя за счет установки передвижной котельной установки, в обогреваемых пунктах временного размещения до момента восстановления теплоснабжения.

Результаты оценки вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения (потенциальных угроз)

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

−	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

−	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

−	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

−	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (ЧС) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

•	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

•	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

•	причинение вреда третьим лицам;

•	разрушение объектов теплоснабжения (котлов, ТС, котельных);

•	отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки);

•	отсутствие теплоснабжения более 3 суток.

Оценка вероятности аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на представлена в разделах 11.1 и 11.3 настоящей главы.

Настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на обновление основных фондов рассматриваемых систем теплоснабжения путем замены тепловых сетей с исчерпанием ресурса и основного оборудования котельных.

В первую очередь, надежность повышается за счет сокращения времени реагирования на изменение параметров теплоносителя в тепловых сетях и режимов работы источников тепловой энергии.

Наличие резервного основного и вспомогательного оборудования – исключить возможность полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае возникновения аварийной ситуации непосредственно на источнике.

Дополнительно, котельные относятся к опасным промышленным объектам второй категории электроснабжения, что предусматривает электроснабжение от двух независимых источников. В качестве резервного источника электроснабжения может выступать линия электрической сети, ИБП или дизельная электростанция.

Комплексно указанные мероприятия способствуют повышению уровня надежности систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, а также нивелирование последствий возникновения аварийной ситуации.

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в условиях аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и расчетов гидравлических режимов тепловых сетей по результатам реализации следующих предложений

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива.

Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ую подачу теплоты от других тепловых сетей.

При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Реализация на существующих котельных Большеижорское городское поселение рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не представляется возможным.

Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии

Предложения по повышению надежности источников тепловой энергии Большеижорского городского поселения представлены в Главе 7.

При строительстве новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлоагрегатов, циркуляционных насосов в сетевом и котловом контурах, насосов исходной воды и подпиточных насосов, а также обеспечить резерв теплообменного оборудования и баков различного назначения.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются

МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

В перспективе, установка аккумуляторных баков не предусмотрена.

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В соответствии с корректировками, отраженными в предшествующих главах обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Большеижорского городского поселения произведена переоценка показателей надежности систем централизованного теплоснабжения.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству источников, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства зданий и сооружений городской инфраструктуры НЦС-81-02-19-2025. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства котельных теплопроизводительностью 1 МВт. Также затраты на ряд мероприятий представлены на основании инвестиционных инициатив и проектов, направленных теплоснабжающими организациями и администрацией муниципального образования.

Для определения затрат на реализацию мероприятий по строительству новых, а также модернизацию тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства наружных тепловых сетей НЦС-81-02-13-2025, с учетом территориальных переводных коэффициентов. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства единицы длины (100 м или 1 км) наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены для двухтрубной теплотрассы.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главе 7 настоящей схемы, по тепловым сетям – в Главе 8, а величина затрат на реализацию данных мероприятий представлены в таблицах ниже.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС | Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2039 | 2041-2045 | финансирования |
| Группа 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа 3 |  | 207551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 72224,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной локальная гп. Большая Ижора (Ду 50…209, 2,89 км) | 61823,69 |  |  |  | 20607,896 | 20607,896 | 20607,896 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной центральная гп. Большая Ижора (Ду 50…209, 6,05 км) | 141350,43 |  |  |  | 47116,809 | 47116,809 | 47116,809 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной д. Сагомилье (Ду 50…82, 0,066 км) | 1877,12 |  |  |  |  | 1877,12 |  |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Замена двух котлов КВ-Г-2-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной центральная гп. Большая Ижора | 8500,00 | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.2.2. | Замена двух котлов КВ-Г-4-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной локальная гп. Большая Ижора | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| Группа 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО, в том числе: |  | 215551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 80224,71 | 0,00 | 0,00 |  |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Тарифные последствия от мероприятий рассчитаны с учетом изменения стоимости реализации мероприятий с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

•	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

•	Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

•	Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

•	Плата за подключение потребителей;

•	Тариф, в том числе:

•	Амортизационные отчисления;

•	Инвестиционная составляющая в тарифе;

•	Бюджеты различных уровней.

За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.

Учитывая значительный размер необходимого финансирования, реализация запланированных мероприятий была предусмотрена с использованием бюджетов различных уровней.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия настоящей схемы теплоснабжения.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизация систем теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии с пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Книге выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

Показатели производственных программ

Показатели производственных программ, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и изменения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения в 2045 г.

Основные показатели производственных программ рассматриваемых организаций, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов.

Производственные расходы товарного отпуска

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются регулирующим органом методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основам ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль.

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, холодную воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

На 2026 год объемы расходов и прибыли определены по данным протоколов заседаний правления ЛенРТК об установлении тарифов на тепловую энергию на 2026 год.

Прогноз расходов и прибыли на 2027 год выполнен на базе информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2026 год).

Расходы по статьям затрат определены следующим образом:

- Операционные расходы

Объем операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии определен на основе уровня операционных расходов, принятых регулирующим органом в тариф на 2026 год и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - аренда производственных объектов:

  - отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитываются на основе показателей за предыдущий период с учетом коэффициента индексации операционных расходов на производство и передачу тепловой энергии).

  - амортизация основных средств;

  - налог на имущество по объектам инвестирования, входящих в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%.

  - налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений либо возврата заемных средств за счет прибыли. Ставка налога на прибыль принята в размере 25%.

  - ряд неподконтрольных расходов рассчитан с учетом ИПЦ:

    - плата за выбросы загрязняющих веществ, расходы на обязательное страхование и т.д.

- Расходы на ресурсы определены по составляющим:

  - затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива каждого вида и цены топлива.

Цена на каждый вид топлива на перспективный период была определена на основе данных о цене топлива, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2026 год, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- затраты на электроэнергию определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе данных о цене на электроэнергию, принятой регулирующим органом при утверждении тарифа на 2026 год, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

  - затраты на холодную воду/стоки определены исходя из годового объема затрат на покупку ресурса (услуг) с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Прибыль определена по составляющим:

Объем расчетной предпринимательской прибыли определяется в размере 5% от включаемых в необходимую валовую выручку расходов, за исключением расходов на топливо, расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним.

Нормативная прибыль направляется на денежные выплаты социального характера (если расходы на эти цели были приняты регулирующим органом при утверждении тарифов на 2026 год), а также на финансирование мероприятий и возврат заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий. При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации, не расходуемой на прочие цели, для финансирования всего объема запланированных мероприятий и возврата займа

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены по состоянию на момент разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы определены на основе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2025).

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| № | Наименование | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 1,091 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 4 | Индекс роста цены на уголь энергетический | 1,041 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 5 | Индекс роста цены на нефтепродукты | 1,041 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| 6 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 1,110 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 |
| 7 | Индекс роста цены на тепловую энергию | 1,091 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| 8 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения | 1,089 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
| 9 | Индекс роста цены на услуги водоотведения | 1,086 | 1,058 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой ТСО, для которой запланированы мероприятия, выполнен прогноз на перспективный период до 2045 г. тарифов на тепловую энергию.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере уточнения планируемых расходов на производство (передачу) тепловой энергии, появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогноз тарифов на тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО Большеижорского городского поселения представлены в таблицах ниже.

Прогноз тарифов на тепловую энергию в зоне деятельности ООО «Промэнерго»

| № пп | Наименование | Ед. измер. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 53,20 | 61,28 | 61,28 | 61,28 | 61,28 | 62,15 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 |
| 1.2 | Собственные нужды источников | тыс. Гкал | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 1.3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 60,55 | 60,21 | 60,21 | 60,21 | 60,21 | 60,21 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 | 60,47 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,71 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| 1.6 | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 42,78 | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 51,84 | 52,43 | 52,43 | 52,43 | 52,43 | 52,43 |
| Расчёт тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 105 369,36 | 113 997,99 | 121 268,59 | 128 580,75 | 136 357,70 | 160 998,87 | 170 691,73 | 181 000,02 | 191 964,27 | 206 708,63 | 218 245,40 | 231 571,48 | 245 752,34 | 260 844,69 | 276 909,10 | 295 473,01 | 313 755,29 | 333 221,30 | 353 950,05 | 376 025,95 |
| 3. | Операционные расходы | тыс. руб. | 42 213,53 | 43 463,05 | 44 749,56 | 46 539,54 | 47 917,11 | 49 833,79 | 51 308,87 | 53 361,23 | 54 940,72 | 56 566,97 | 58 829,65 | 60 571,00 | 62 363,90 | 64 858,46 | 66 778,27 | 68 754,91 | 70 790,05 | 72 885,44 | 75 042,85 | 77 264,12 |
| 3.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 2 650,50 | 2 728,95 | 2 809,73 | 2 922,12 | 3 008,62 | 3 128,96 | 3 221,58 | 3 350,44 | 3 449,61 | 3 551,72 | 3 693,79 | 3 803,13 | 3 915,70 | 4 072,33 | 4 192,87 | 4 316,98 | 4 444,76 | 4 576,33 | 4 711,78 | 4 851,25 |
| 3.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 32 960,09 | 33 935,71 | 34 940,21 | 36 337,81 | 37 413,41 | 38 909,95 | 40 061,68 | 41 664,15 | 42 897,41 | 44 167,17 | 45 933,86 | 47 293,50 | 48 693,39 | 50 641,13 | 52 140,10 | 53 683,45 | 55 272,48 | 56 908,55 | 58 593,04 | 60 327,39 |
| 3.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Аренда непроизводственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 6 602,94 | 6 798,39 | 6 999,62 | 7 279,60 | 7 495,08 | 7 794,88 | 8 025,61 | 8 346,64 | 8 593,70 | 8 848,07 | 9 201,99 | 9 474,37 | 9 754,81 | 10 145,01 | 10 445,30 | 10 754,48 | 11 072,81 | 11 400,57 | 11 738,02 | 12 085,47 |
| 3.11 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Неподконтрольные расходы всего | тыс. руб. | 11 096,72 | 11 437,08 | 11 787,97 | 13 470,17 | 17 005,94 | 25 124,30 | 30 847,96 | 31 471,07 | 35 664,35 | 38 128,25 | 38 793,78 | 39 097,63 | 39 781,69 | 40 636,91 | 41 353,94 | 42 184,88 | 42 794,07 | 43 425,09 | 44 067,51 | 44 379,24 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Аренда земли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,46 | 899,87 | 1 658,68 | 2 532,89 | 3 397,20 | 4 245,83 | 4 681,98 | 4 748,91 | 4 574,49 | 4 765,41 | 4 959,22 | 5 147,45 | 5 433,14 | 5 480,12 | 5 531,43 | 5 576,10 | 5 271,45 |
| 4.6 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 953,94 | 10 248,58 | 10 551,94 | 10 974,02 | 11 298,85 | 11 750,80 | 12 098,63 | 12 582,57 | 12 955,02 | 13 338,49 | 13 872,03 | 14 282,64 | 14 705,40 | 15 293,62 | 15 746,31 | 16 212,40 | 16 692,29 | 17 186,38 | 17 695,10 | 18 218,87 |
| 4.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,22 | 2 141,05 | 5 331,01 | 9 572,30 | 13 987,48 | 16 899,53 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 | 18 481,25 |
| 4.8 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Расходы на создание нормативных запасов топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 142,78 | 1 188,49 | 1 236,03 | 1 285,47 | 1 336,89 | 1 390,37 | 1 445,98 | 1 503,82 | 1 563,97 | 1 626,53 | 1 691,59 | 1 759,26 | 1 829,63 | 1 902,81 | 1 978,93 | 2 058,08 | 2 140,41 | 2 226,02 | 2 315,06 | 2 407,67 |
| 4.12 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Неподконтрольные расходы без налога на прибыль | тыс. руб. | 11 096,72 | 11 437,08 | 11 787,97 | 13 470,17 | 15 676,66 | 20 130,87 | 25 649,80 | 31 471,07 | 35 664,35 | 38 128,25 | 38 793,78 | 39 097,63 | 39 781,69 | 40 636,91 | 41 353,94 | 42 184,88 | 42 794,07 | 43 425,09 | 44 067,51 | 44 379,24 |
| 4.14 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,28 | 4 993,43 | 5 198,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 4 766,69 | 4 972,05 | 5 225,32 | 5 494,86 | 5 840,31 | 6 949,23 | 7 437,22 | 7 704,17 | 8 131,31 | 8 541,67 | 8 840,36 | 9 100,98 | 9 389,53 | 9 728,31 | 10 038,30 | 10 417,60 | 10 744,64 | 11 083,57 | 11 434,29 | 11 780,09 |
| 6. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317,10 | 19 973,73 | 20 792,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Необходимая валовая выручка с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 163 446,30 | 173 870,16 | 183 031,44 | 194 085,33 | 212 438,16 | 262 879,92 | 281 078,44 | 273 536,48 | 290 700,66 | 309 945,51 | 324 709,18 | 340 341,10 | 357 287,47 | 376 068,38 | 395 079,61 | 416 830,39 | 438 084,05 | 460 615,40 | 484 494,70 | 509 449,39 |
| 9. | Экономически обоснованный тариф по рассматриваемому сценарию | руб./Гкал | 3 820,22 | 4 063,86 | 4 277,99 | 4 536,35 | 4 965,31 | 5 156,65 | 5 513,63 | 5 365,69 | 5 702,38 | 5 979,02 | 6 263,82 | 6 565,37 | 6 892,27 | 7 254,57 | 7 621,30 | 7 950,40 | 8 355,78 | 8 785,53 | 9 240,99 | 9 716,97 |
| 10. | Изменение существующего тарифа с учетом индексации | руб./Гкал | 3 820,22 | 4 087,64 | 4 308,37 | 4 480,70 | 4 659,93 | 4 846,33 | 5 040,18 | 5 241,79 | 5 451,46 | 5 669,52 | 5 896,30 | 6 132,15 | 6 377,44 | 6 632,54 | 6 897,84 | 7 173,75 | 7 460,70 | 7 759,13 | 8 069,50 | 8 392,28 |
|  | Рост тарифа год к году | х | - | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,04 | 1,07 | 0,97 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Изменение тарифа по индексам Минэкономразвития, год к году | х | - | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения рассматриваемый раздел переформирован в соответствии с изменениями, отражёнными в предшествующих главах обосновывающих материалов.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

| Наименование показателя | ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 161,4 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 2,057 | 2,056 | 2,068 | 2,081 | 2,094 | 2,108 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,269 | 0,287 | 0,287 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,290 | 0,290 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 188,31 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 23,50 | 16,75 | 9,75 | 2,50 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 166,8 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,7 | 170,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 0,686 | 0,766 | 0,766 | 0,771 | 0,775 | 0,780 | 0,784 | 0,747 | 0,709 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,286 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,289 | 0,286 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 882,94 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 19,76 | 11,19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 157,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,552 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,267 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 258,86 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 11,65 | 12,65 | 13,65 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 37,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представлены в Главе 12 обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Тарифные последствия для потребителей в зоне деятельности ООО «Промэнерго»

Рост экономически обоснованного тарифа за рассматриваемый период составляет 154%. Рост индексируемого тарифа – 120%.

Средний темп роста экономически обоснованного тарифа согласно тарифно-балансовой модели и индексируемого тарифа составляет 5,04 и 4,23 % соответственно.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Произведена полная переоценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на территории муниципального образования с учетом корректировки программы проектов, предлагаемых к реализации в рамках настоящей схемы теплоснабжения.

Описание фактических данных об уровне установленных тарифов на тепловую энергию представлено в разделе 1.11 настоящей схемы теплоснабжения.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

В соответствии с пунктом 83 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 15 Обосновывающих материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций» выполнено следующее:

- определены границы зон деятельности ЕТО;

2) выполнен анализ соответствия теплосетевых и теплоснабжающих организаций критериям определения ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;

3) сформировано предложение по определению ЕТО в каждой из выделенных зон деятельности ЕТО;

4) сформировано предложение по определению ЕТО на несколько систем теплоснабжения.

Материалы данной главы предназначены для обоснования и формирования раздела 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице ниже.

Реестр систем теплоснабжения муниципального образования

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Котельная д. Сагомилье | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения

В таблице ниже приведены сведения об утвержденных ЕТО на основании постановлений администрации муниципального образования Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области об определении единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности на территории муниципального образования.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1 | ООО «Промэнерго» (постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 10.09.2025 № 1684/25 «О снятии статуса единой теплоснабжающей организации с Акционерного общества «Инженерно-энергетический комплекс» и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Промэнерго» на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 3 | Котельная д. Сагомилье | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

-	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г., являются:

−	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

−	размер собственного капитала;

−	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 №808, обязана:

−	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

−	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

−	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

−	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

−	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

−	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

−	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

−	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

−	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 №808, могут быть изменены в следующих случаях:

−	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

−	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, представлено в таблице ниже.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | 6,88 | ООО «Промэнергок | 50889 | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 34,82 | ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ | 1 | ООО «Промэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | 3,44 | ООО «Промэнерго» | 50889 | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 90,00 | ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ | 1 | ООО «Промэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Котельная №3 п. Новоселье, ул. Петропавловская, стр. 146 | 0,3 | ООО «Промэнерго» | 50889 | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1,83 | ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ | 1 | ООО «Промэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В период актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса теплоснабжающей организации не поступало.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ООО «Промэнерго») установлены административные границы муниципального образования – Большеижорское городское поселение.

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В 2025 году статус ЕТО получила ООО «Промэнерго». Согласно постановлению администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 10.09.2025  № 1684/25 с АО «ИЭК» был снят статус ЕТО

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС | Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2039 | 2041-2045 | финансирования |
| Группа 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 3 |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Замена двух котлов КВ-Г-2-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной центральная гп. Большая Ижора | 8500,00 | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.2.2. | Замена двух котлов КВ-Г-4-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной локальная гп. Большая Ижора | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| Группа 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО, в том числе: |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС | Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2039 | 2041-2045 | финансирования |
| Группа 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 3 |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной локальная гп. Большая Ижора (Ду 50…209, 2,89 км) | 61823,69 |  |  |  | 20607,896 | 20607,896 | 20607,896 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной центральная гп. Большая Ижора (Ду 50…209, 6,05 км) | 141350,43 |  |  |  | 47116,809 | 47116,809 | 47116,809 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной д. Сагомилье (Ду 50…82, 0,066 км) | 1877,12 |  |  |  |  | 1877,12 |  |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| Группа 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО, в том числе: |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |

Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы, данной схемой не предусмотрены по причинам, описанным в Главе 9 Обосновывающих материалов.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при актуализации, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступали.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступали.

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При актуализации настоящей Схемы теплоснабжения замечания и предложения не поступали.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Перечень изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

| Наименование раздела | Перечень внесенных изменений |
| --- | --- |
| «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | В части описания источников теплоснабжения были внесены следующие изменения: - скорректирован баланс тепловой мощности источников; - скорректирован резерв и дефицит тепловой мощности источников; - скорректированы топливные балансы источников. В части тепловых сетей произошли следующие изменения: - приведены значения по протяженности, объему тепловых сетей и материальной характеристики по каждому источнику тепловой энергии, вырабатывающих тепловую энергию на территории муниципального образования; - скорректированы нормативы технологических потерь за базовый год; - приведены значения и выполнен анализ потерь в тепловых сетях за последние 3 года; - актуализированы фактические параметры и режимы тепловых сетей на базовый год схемы теплоснабжения. Внесены изменения в технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций; Скорректирована динамика утвержденных цен (тарифов) в соответствии с базовым годом. |
| «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | В Главу 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внесены следующие изменения: - скорректирован базовый уровень потребления тепловой энергии с учетом изменения состава и нагрузки объектов, подключенных к источникам с момента разработки Схемы теплоснабжения и до момента ее актуализации; - скорректированы прогнозы приростов и убыли строительных площадей; - внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок. |
| «Электронная модель системы теплоснабжения» | Отражены актуализированные мероприятия по изменению зон действия источников тепловой энергии, а также строительству тепловых сетей. Перспективная электронная модель изменена согласно актуализированному прогнозу застройки. |
| «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | В части перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки были внесены следующие изменения: - скорректированы балансы мощности источников тепловой энергии базового уровня; - внесены изменения в данные по подключенной нагрузке, с учетом объектов, подключенных к тепловым сетям в период с момента разработки Схемы теплоснабжения и до ее актуализации; - внесены соответствующие изменения в прогнозы прироста тепловых нагрузок; - откорректированы значения резерва и дефицита тепловой мощности котельных. |
| «Мастер-план развития систем теплоснабжения» | В Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения» рассмотрены варианты развития системы теплоснабжения муниципального образования в соответствии с действующими документами территориального планирования. |
| «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | В Главу 6, согласно актуализированным сценариям развития систем теплоснабжения, внесены следующие изменения: - скорректированы перспективные балансы ВПУ котельных; - выполнен перерасчет нормативных потерь теплоносителя для каждого источника; - скорректированы расчеты объемов аварийной подпитки для котельных; - скорректированы существующие и перспективные максимальные значения расхода сетевой воды. |
| «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | В части предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии были внесены следующие изменения: - скорректирован перечень предлагаемых мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии; - скорректированы расчеты технико-экономических показателей работы котельных на рассматриваемую перспективу. Внесены изменения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. |
| «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | Глава 8 откорректирована с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения (в том числе с учетом выполненных гидравлических расчетов перспективных режимов). Внесены изменения в состав групп проектов в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. Скорректированы предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах. Скорректированы предложения по строительству и реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов тепловых сетей с целью обеспечения подключения новых потребителей в связи с изменением прогноза перспективной нагрузки. Скорректированы предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, а именно. Скорректированы предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. |
| «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | Без изменений |
| «Перспективные топливные балансы» | Изменения Главы 10 напрямую связаны с изменениями Главы 5. Также скорректированы топливные балансы согласно новым показателям базового года. |
| «Оценка надежности теплоснабжения» | В рамках рассмотрения вопроса оценки надежности теплоснабжения в программном обеспечении Zulu 2021 были произведены расчеты, согласно которым были получены следующие показатели надежности для участков тепловых сетей и потребителей: - средняя частота отказов участков тепловой сети; - среднее время восстановления отказавших участков; - вероятность отказов и безотказной работы системы теплоснабжения; - коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки; - значение недоотпуска тепловой энергии по причине отказов или простоев тепловых сетей. Внесены изменения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. |
| «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | При актуализации Главы 12 были внесены следующие изменения: - определены капитальные затраты и источники инвестиций в мероприятия на источниках теплоснабжения и тепловых сетях; - произведен расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей; - актуализированы индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду. |
| «Индикаторы развития систем теплоснабжения» | В Главе 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения» определены индикаторы развития систем теплоснабжения. |
| «Ценовые (тарифные) последствия» | В Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» проведен анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. Сделан вывод о целесообразности осуществления инвестиционной деятельности по развитию рассмотренной системы теплоснабжения. |
| «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | В Главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» на основании критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации теплоснабжения, для каждой из предложенных зон деятельности ЕТО приведено обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО. |
| «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | В Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» приведены скорректированные перечни мероприятий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях. |
| Изменения, внесенные при актуализации Пояснительной записки | При актуализации схемы теплоснабжения Пояснительная записка откорректирована в соответствии изменениями, внесенными в обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, изложенными в Главе 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». Кроме того, при актуализации выполнена корректировка структуры документа «Пояснительная записка» в связи с изменениями, внесенными в Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблиц ниже

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПЕ, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Европейской части России.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Прогнозные валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории муниципального образования, а также максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха в связи с отсутствием перспективной застройки фактически идентичны существующему положению (приведено в составе Главы 1 Обосновывающих материалов).

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование | Существующее и перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,26 | 1,04E-02 | 0,26 | 1,04E-02 | 99,98% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 1,74E-03 | 0,03 | 1,74E-03 | 99,93% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 1,76E-02 | 0,01 | 1,75E-02 | 99,49% |
| Бенз/а/пирен | 0,01 | 1,08E-08 | 0,01 | 1,08E-08 | 99,63% |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р 55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требований по удельным выбросам загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Удельные выбросы загрязняющих веществ относительно объектов теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в таблице ниже.

Удельные выбросы загрязняющих веществ на территории муниципального образования

| Наименование вещества | Выброс, (т/г) | Выработка, Гкал | Уд. Выброс, кг/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,11 | 9938,97 | 0,212 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,34 |  | 0,034 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 6,09 |  | 0,612 |
| Бенз/а/пирен | 3,83E-07 |  | 3,85Е-08 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,14 | 5292,92 | 0,215 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,19 |  | 0,035 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3,31 |  | 0,625 |
| Бенз/а/пирен | 2,08E-07 |  | 3,93Е-08 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,09 | 429,94 | 0,209 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 |  | 0,023 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,26 |  | 0,604 |
| Бенз/а/пирен | 1,61E-08 |  | 3,74Е-08 |
| Перспективное положение |  |  |  |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,11 | 9938,97 | 0,212 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,34 |  | 0,034 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 6,09 |  | 0,612 |
| Бенз/а/пирен | 3,83E-07 |  | 3,85Е-08 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,14 | 5292,92 | 0,215 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,19 |  | 0,035 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3,31 |  | 0,625 |
| Бенз/а/пирен | 2,08E-07 |  | 3,93Е-08 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,09 | 429,94 | 0,209 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 |  | 0,023 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,26 |  | 0,604 |
| Бенз/а/пирен | 1,61E-08 |  | 3,74Е-08 |

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории муниципального образования в качестве топлива используется природный газ, сжигание которого не формирует отходы.

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории муниципального образования на каждый год действия схемы теплоснабжения в натуральном и условном выражении с разделением по типу топлива приведена в таблице ниже в соответствии с материалами Главы 10 Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения.

Перспективные расходы топлива на территории Большеижорского городского поселения

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,841 | 0,851 | 0,851 | 0,836 | 0,833 | 0,828 | 0,823 | 0,818 | 0,828 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 0,737 | 0,749 | 0,749 | 0,75 | 0,751 | 0,752 | 0,753 | 0,745 | 0,737 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,067 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Всего по Большеижорскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,489 | 2,496 | 2,496 | 2,481 | 2,478 | 2,473 | 2,468 | 2,463 | 2,473 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 2,152 | 2,162 | 2,162 | 2,163 | 2,164 | 2,165 | 2,166 | 2,158 | 2,150 |