СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2027 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования	12

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	12

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	13

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	14

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	16

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	21

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения	21

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	25

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	28

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования	28

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	28

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	28

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	29

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения муниципального образования, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	29

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	30

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения	30

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	30

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	30

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	31

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	31

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	31

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	31

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	32

5.11 Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	32

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	32

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку	33

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	33

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	33

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	33

6.6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	40

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	40

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

Раздел 8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования	41

8.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)	41

8.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	41

8.3 Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	44

8.4 Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	44

8.5 Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	45

8.6 Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	45

Раздел 9. Перспективные топливные балансы	45

9.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	45

9.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	49

9.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	49

9.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах муниципального образования	49

9.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	49

Раздел 10. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	50

10.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	50

10.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	52

10.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	54

10.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	54

10.5 Оценка эффективности инвестиций	54

10.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки	56

Раздел 11. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	56

11.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	56

11.1.1 Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения	56

11.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	58

11.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	58

11.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	65

11.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	65

Раздел 12. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	65

Раздел 13. Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения	65

Раздел 14. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Субъекта Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта Федерации, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, муниципального округа	66

14.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	66

14.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	67

14.3 Предложения по корректировке, утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	67

14.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	67

14.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Субъекта Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	68

14.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	68

14.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	68

Раздел 15. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования	69

Раздел 16. Ценовые (тарифные) последствия	73

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

В соответствии с Генеральным планом Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года №544, в пределах Большеижорского городского поселения отсутствуют планы по новому социально-бытовому и жилищному строительству.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В границах Большеижорского городского поселения регулируемую деятельность в области теплоснабжения осуществляет ООО «Промэнерго».

На территории Большеижорского городского поселения располагаются три системы централизованного теплоснабжения:

– система централизованного теплоснабжения котельной центральная гп. Большая Ижора;

– система централизованного теплоснабжения котельной локальная гп. Большая Ижора;

– система централизованного теплоснабжения котельной д. Сагомилье.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Большеижорского городского поселения – отсутствуют.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии от каждого источника представлены в таблице ниже.

Значения базового уровня потребления тепловой энергии

| Наименование | Ед. измерения | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |
| Расход топлива, в т.ч.: | - | - |
| Природный газ | тыс.куб.м. | 0,58 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5292,92 |
| Собственные нужды | Гкал | 149,14 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 5143,78 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1006,60 |
| Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | Гкал | 4137,18 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |
| Расход топлива, в т.ч.: | - | - |
| Природные газ | тыс.куб.м. | 1,15 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 9938,97 |
| Собственные нужды | Гкал | 139,23 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 9799,74 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1247,59 |
| Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | Гкал | 8552,15 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |
| Расход топлива, в т.ч.: | - | - |
| Природные газ | тыс.куб.м. | 0,05 |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 429,94 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,26 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 423,68 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 49,88 |
| Отпуск тепловой энергии из сети (полезный отпуск) | Гкал | 373,80 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2045 года не предусматривается.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в Большеижорском городском поселении представлена в таблице ниже.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки тепловых источников Большеижорского городского поселения

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора | 0,0086 | 0,0086 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора | 0,0032 | 0,0032 |
| Котельная д. Сагомилье | 0,0049 | 0,0049 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Большеижорского городского поселения располагаются три системы централизованного теплоснабжения:

– система централизованного теплоснабжения котельной центральная гп. Большая Ижора;

– система централизованного теплоснабжения котельной локальная гп. Большая Ижора;

– система централизованного теплоснабжения котельной д. Сагомилье.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения представлены на рисунках ниже.

Границы зон действия котельных локальная и центральная гп. Большая Ижора

Граница зон действия котельной д. Сагомилье

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территориях Большеижорского городского поселения, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления и в некоторых случаях - электроснабжения и индивидуальных котлов на газообразном топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

В период действия схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией перспективной индивидуальной жилой застройки планируется от индивидуальных источников.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Большеижорского городского поселения располагаются три системы централизованного теплоснабжения:

– система централизованного теплоснабжения котельной центральная гп. Большая Ижора;

– система централизованного теплоснабжения котельной локальная гп. Большая Ижора;

– система централизованного теплоснабжения котельной д. Сагомилье.

Технико-экономические показатели котельной локальная гп. Большая Ижора

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 | 9,939 |
| Затраты тепловой энергии на СН | тыс. Гкал | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 | 1,248 |
| Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 |
| на нужды ОиВ | тыс. Гкал | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 | 8,552 |
| на нужды ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| Расход натурального топлива | млн. куб.м. | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |

Технико-экономические показатели котельной центральная гп. Большая Ижора

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,34 | 1,34 | 1,33 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,66 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,66 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,41 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,293 | 5,378 | 5,378 | 5,385 | 5,391 | 5,398 | 5,230 | 5,236 | 5,242 |
| Затраты тепловой энергии на СН | тыс. Гкал | 0,149 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 5,144 | 5,109 | 5,109 | 5,116 | 5,122 | 5,129 | 4,961 | 4,967 | 4,973 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,007 | 1,124 | 1,124 | 1,131 | 1,137 | 1,144 | 0,976 | 0,982 | 0,988 |
| Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,137 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 |
| на нужды ОиВ | тыс. Гкал | 4,137 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 | 3,985 |
| на нужды ГВС | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,858 | 0,872 | 0,872 | 0,873 | 0,874 | 0,875 | 0,848 | 0,849 | 0,850 |
| Расход натурального топлива | млн. куб.м. | 0,737 | 0,749 | 0,749 | 0,750 | 0,751 | 0,752 | 0,753 | 0,745 | 0,737 |

Технико-экономические показатели котельной д. Сагомилье

| Наименование | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Минимально необходимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,430 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| Затраты тепловой энергии на СН | тыс. Гкал | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 0,424 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Реализация тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,374 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| на нужды ОиВ | тыс. Гкал | 0,279 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| на нужды ГВС | тыс. Гкал | 0,095 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| Расход условного топлива | тыс. тут. | 0,067 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Расход натурального топлива | млн. куб. м. | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Большеижорского городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, обеспечивающие теплоснабжение потребителей в границах двух или более поселений.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где:  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя  , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019 г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения должны быть рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах эффективного радиуса теплоснабжения: их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения

Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных, расположенных на территории Большеижорского городского поселения, представлены в таблице ниже.

Балансы производительности водоподготовительных установок

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 | 34,82 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Срок службы | лет | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| Доля резерва | % | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% | 38,64% |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Производительность ВПУ (располагаемая) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в составе раздела 3.1 настоящего документа.

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования

Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

Проектом схемы теплоснабжения предусматривает два варианта развития системы теплоснабжения МО «Большеижорского городского поселения».

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (изменения от 31.06.2022).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых тепловых источников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение абонентов всех абонентов на новые котельные.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

Рассмотрение альтернативного сценария развития систем централизованного теплоснабжения без комплексной проработки развития территории затруднительно. В связи с чем, реализация второго варианта не может быть осуществлена без предпосылок, отраженных в составе градостроительной документации.

Учитывая малый объем выработки тепловой энергии на территории муниципального образования, реализация более дорогостоящего альтернативного варианта экономически не целесообразна.

Таким образом, в качестве приоритетного варианта перспективного развития был выбран вариант 1.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения муниципального образования, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии не предусматриваются.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 4500,00 |
| 3.2.1. | Замена двух котлов КВ-Г-2-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной центральная гп. Большая Ижора | 2500,00 |
| 3.2.2. | Замена двух котлов КВ-Г-4-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной локальная гп. Большая Ижора | 2000,00 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрены.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо вывод их из эксплуатации отсутствуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – котельных, на территории Большеижорского городского поселения осуществляется качественным способом по температурному графику 95/70 ℃ от котельных центральная гп. Большая Ижора, локальная гп. Большая Ижора и д. Сагомилье.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в составе материалов раздела 2.3 настоящего документа.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые и (или) местные виды топлива на территории муниципального образования не используются.

Предложения по резервированию источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения, предполагается осуществлять в рамках формирования перспективного состава оборудования котельных, то есть за счет формирования резерва тепловой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, согласно рассматриваемого сценария отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения в связи с существующим и прогнозируемым исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2026 «Наружные тепловые сети».

Сводные финансовые потребности для реализации проектов данной группы представлена в таблица ниже. Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Сводные финансовые потребности для реализации проектов по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование участка | Длина, м | Диаметр трубопровода Ду, мм | Дата ввода в эксплуатацию (перекладки) | Стоимость по НЦС, тыс. руб. за ед. изм. | Итоговая стоимость, тыс. руб. | НДС, тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-ПШ3-Приморское шоссе, д.74 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ3-ТК-ПШ4 | 98 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1378,17 | 303,20 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ4-Приморское шоссе, д.76 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ2-Приморское шоссе, д.72 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ1-ТК-ПШ5 | 156 | 0,1 | 2003 | 1435 | 2193,83 | 482,64 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ5-ТК-ПШ6 | 86 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1209,42 | 266,07 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ6-Приморское шоссе, д.68 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ6-ТК-ПШ7 | 134 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1884,44 | 414,58 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ7-Приморское шоссе, д.66 | 65,66 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 677,49 | 149,05 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ7-ТК-ПШ8 | 102 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1434,43 | 315,57 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ8-Приморское шоссе, д.66А | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| Котельная "пгт. Большая Ижора-ТК-1 | 42 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 1518,87 | 334,15 | 2029-2035 |
| ТК-1-ТК-2 | 74 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 2676,10 | 588,74 | 2029-2035 |
| ТК-2-ТК-ПШ1 | 174 | 0,1 | 2003 | 1435 | 2446,96 | 538,33 | 2029-2035 |
| ТК-2-ТК-1373 | 108,54 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 3925,19 | 863,54 | 2029-2035 |
| ТК-МП1-ТК-МП2 | 18 | 0,1 | 2003 | 1435 | 253,13 | 55,69 | 2029-2035 |
| ТК-МП2-вр. ул. Петросьяна, д.20 | 66 | 0,1 | 2003 | 1435 | 928,16 | 204,19 | 2029-2035 |
| вр. ул. Петросьяна, д.20-ул. Петросьяна, д.17 | 49 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 505,59 | 111,23 | 2029-2035 |
| вр. ул. Петросьяна, д.20-ул. Петросьяна, д.20 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-МП2-ул. Петросьяна, д.19 | 45,48 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 469,27 | 103,24 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ9-ТК-ПШ10 | 62 | 0,1 | 2003 | 1435 | 871,91 | 191,82 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ8-ТК-ПШ9 | 110 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1546,93 | 340,32 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ9-Приморское шоссе, д.66Б | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ11-Приморское шоссе, д.32Б | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ12-Приморское шоссе, д.32А | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-1373-ТК-3 | 123,46 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 4464,75 | 982,25 | 2029-2035 |
| ТК-3-ТК-П4 | 44 | 0,1 | 2003 | 1435 | 618,77 | 136,13 | 2029-2035 |
| ТК-П4.3-ТК-П5 | 53,62 | 0,1 | 2003 | 1435 | 754,06 | 165,89 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.13-ул. Строителей, д.13 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.14-ул. Строителей, д.14 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.11-ул. Строителей, д.9 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-МП1-ТК-МП1.1 | 20 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-МП1.1-ул. Петросьяна, д.24 | 6 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-МП1-ТК-МП1.2 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-МП1.2-ул. Петросьяна, д.21 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ1-ТК-ПШ2 | 58 | 0,1 | 2003 | 1435 | 815,65 | 179,44 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ2-ТК-ПШ3 | 84 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1181,29 | 259,88 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ5-Приморское 70 вв.2 | 46,84 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 483,30 | 106,33 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ5-Приморское 70 вв.1 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ11-ТК-ПШ12 | 94,58 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1330,08 | 292,62 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ10-ТК-ПШ11 | 20 | 0,1 | 2003 | 1435 | 281,26 | 61,88 | 2029-2035 |
| ТК-П4-ТК-П4.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П4.1-Д/с Светлячок | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П4-ТК-П4.3 | 112 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1575,06 | 346,51 | 2029-2035 |
| ТК-П5-ТК-П5.2 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П5.2-ул. Петросьяна, д.11 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П4.3-ул. Петросьяна, д.14 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-3-ТК-С1 | 388,1 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 14035,08 | 3087,72 | 2029-2035 |
| ТК-С1-вр. ул. Строителей, д.13 | 4 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 46,21 | 10,17 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.13-ул. Строителей, д.15 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| ТК-С1-вр. ул. Строителей, д.14 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.14-вр. ул. Строителей, д.16 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.16-ул. Строителей, д.16 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-С1-ТК-С2 | 134 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 4845,92 | 1066,10 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.10-ул. Строителей, д.12 | 50 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.8-вр. ул. Строителей, д.10 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.10-ул. Строителей, д.10 | 20 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 206,36 | 45,40 | 2029-2035 |
| ТК-С2-вр. ул. Строителей, д.8 | 6 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 69,32 | 15,25 | 2029-2035 |
| ТК-С2-вр. ул. Строителей, д.7 | 4 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 46,21 | 10,17 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.7-ул. Строителей, д.7 | 40 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.7-вр. ул. Строителей, д.11 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.11-ул. Строителей, д.11 | 50 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| ТК-1-вр. Петросьяна, 23 | 52,86 | 0,1 | 2003 | 1435 | 743,37 | 163,54 | 2029-2035 |
| вр. Петросьяна, 23-ТК-МП1 | 97,14 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1366,08 | 300,54 | 2029-2035 |
| вр. Петросьяна, 23-Петросьяна, 23 | 16 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 165,09 | 36,32 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ6-Приморское шоссе, д.68А | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-С2-ТК-С3 | 182 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 6581,77 | 1447,99 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ13-Приморское шоссе, д.32 | 10 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 103,18 | 22,70 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15-ТК-ПШ15.1 | 84 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 866,72 | 190,68 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15.1-Приморское шоссе, д.28А | 28 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 288,91 | 63,56 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15.1-Приморское шоссе, д.28Б | 33,32 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 343,80 | 75,64 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ15-ТК-ПШ16 | 347,76 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 12576,24 | 2766,77 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ16-ТК-ПШ19 | 32,12 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 1161,57 | 255,55 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ20-Приморское шоссе, д.22 | 34,26 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 353,50 | 77,77 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ21-Приморское шоссе, д.16 | 47,62 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 491,35 | 108,10 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ19-Приморское шоссе, д.18 | 40 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ16-ТК-ПШ17 | 81,28 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 1029,68 | 226,53 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ17-Приморское шоссе, д.14 | 103,82 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 1315,23 | 289,35 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ14-ТК-ПШ15 | 270 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 9764,16 | 2148,12 | 2029-2035 |
| ТК-П13-ТК-ПШ14 | 88,42 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1243,45 | 273,56 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ12-ТК-ПШ13 | 79,42 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1116,88 | 245,71 | 2029-2035 |
| ТК-П5-ТК-П6 | 66 | 0,1 | 2003 | 1435 | 928,16 | 204,19 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П6 | 56 | 0,1 | 2003 | 1435 | 787,53 | 173,26 | 2029-2035 |
| ТК-П9-вр. 1492 | 82 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1153,17 | 253,70 | 2029-2035 |
| вр. 1492-ТК-П12 | 56 | 0,1 | 2003 | 1435 | 787,53 | 173,26 | 2029-2035 |
| ТК-П12-ТК-П13 | 86 | 0,1 | 2003 | 1435 | 1209,42 | 266,07 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.4-ул. Строителей, д.4 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.3-ул. Строителей, д.3 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П12-ул. Петросьяна, д.1 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. 1492-ТК-П10 | 4 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 41,27 | 9,08 | 2029-2035 |
| ТК-П10-ул. Петросьяна, д.4 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. 1492-ТК-П11 | 4 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 41,27 | 9,08 | 2029-2035 |
| ТК-П11-ул. Петросьяна, д.3 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П9-ТК-П9.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П9.1-ул. Петросьяна, д.6 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П9-ТК-П9.2 | 24 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 247,64 | 54,48 | 2029-2035 |
| ТК-П9.2-ул. Петросьяна, д.5 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П7 | 27,12 | 0,1 | 2003 | 1435 | 381,39 | 83,91 | 2029-2035 |
| ТК-П7-ТК-П9 | 26,88 | 0,1 | 2003 | 1435 | 378,01 | 83,16 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П7.2 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П7.2-ул. Петросьяна, д.7 | 6 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П7.1 | 30 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П7.1-ул. Петросьяна, д.8 | 6 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П6.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П6.1-ул. Петросьяна, д.10 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П6-ТК-П6.2 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П6.2-ул. Петросьяна, д.9 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| ТК-П5-ТК-П5.1 | 30 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 309,54 | 68,10 | 2029-2035 |
| ТК-П5.1-ул. Петросьяна, д.12 | 6 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 61,91 | 13,62 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.8-ул. Строителей, д.8 | 50 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| ТК-С3-вр. ул. Строителей, д.3 | 4 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 41,27 | 9,08 | 2029-2035 |
| ТК-С3-вр. ул. Строителей, д.4 | 6 | 0,069 | 2003 | 1178,94 | 69,32 | 15,25 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.4-ул. Строителей, д.2 | 40 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.4-ул. Строителей, д.6 | 50 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.3-ул. Строителей, д.1 | 40 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 412,73 | 90,80 | 2029-2035 |
| вр. ул. Строителей, д.3-ул. Строителей, д.5 | 50 | 0,038 | 2003 | 1052,87 | 515,91 | 113,50 | 2029-2035 |
| ТК-С3-ТК-ПШ14 | 70 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 2531,45 | 556,92 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ16-ТК-ПШ18 | 62 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 785,44 | 172,80 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ18-Приморское шоссе, д.24 | 4 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 50,67 | 11,15 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ19-ТК-ПШ20 | 138 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 4990,57 | 1097,93 | 2029-2035 |
| ТК-ПШ20-ТК-ПШ21 | 38 | 0,209 | 2003 | 3690,16 | 1374,22 | 302,33 | 2029-2035 |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 | 50 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 1808,18 | 397,80 | 2029-2035 |
| ТК-2 | 96 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 3471,70 | 763,77 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.9 | 22 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 278,70 | 61,31 | 2029-2035 |
| ТК-3 | 110 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 3977,99 | 875,16 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.13 | 74 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 937,46 | 206,24 | 2029-2035 |
| вр. Приморское шоссе, д.11 | 50 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 1808,18 | 397,80 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.11 | 6 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 76,01 | 16,72 | 2029-2035 |
| ТК-4 | 324 | 0,15 | 1999 | 2209,99 | 7017,16 | 1543,78 | 2029-2035 |
| вр. Приморское шоссе, д.7 | 56 | 0,15 | 1999 | 2209,99 | 1212,84 | 266,83 | 2029-2035 |
| ТК-5 | 214 | 0,1 | 1999 | 1435 | 3009,48 | 662,09 | 2029-2035 |
| ГБУЗ ЛО "Ломоносовская МБ" | 80 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 825,45 | 181,60 | 2029-2035 |
| вр. Приморское шоссе, д.5 | 26,12 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 330,90 | 72,80 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.3 | 93,88 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 1189,31 | 261,65 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.5 | 6 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 76,01 | 16,72 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.7 | 10,6 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 134,28 | 29,54 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.11 | 16,76 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 212,32 | 46,71 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.13 | 110 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 1393,52 | 306,57 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.9 | 15,44 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 195,60 | 43,03 | 2029-2035 |
| вр. ул. Астанина, д.11 | 69,42 | 0,1 | 1999 | 1435 | 976,25 | 214,78 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.7 | 62 | 0,1 | 1999 | 1435 | 871,91 | 191,82 | 2029-2035 |
| вр. ул. Астанина, д.9 | 40,58 | 0,1 | 1999 | 1435 | 570,68 | 125,55 | 2029-2035 |
| ТК-6 | 118 | 0,209 | 1999 | 3690,16 | 4267,30 | 938,81 | 2029-2035 |
| ТК-7 | 148 | 0,15 | 1999 | 2209,99 | 3205,37 | 705,18 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.10 | 102 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 1052,45 | 231,54 | 2029-2035 |
| вр. ул. Астанина, д.5 | 154 | 0,1 | 1999 | 1435 | 2165,70 | 476,45 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.5 | 26 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 268,27 | 59,02 | 2029-2035 |
| ТК-9 | 130 | 0,1 | 1999 | 1435 | 1828,19 | 402,20 | 2029-2035 |
| ТК-10 | 102 | 0,1 | 1999 | 1435 | 1434,43 | 315,57 | 2029-2035 |
| ТК-11 | 76 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 962,80 | 211,82 | 2029-2035 |
| ул. Астанина, д.2 | 30 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 380,05 | 83,61 | 2029-2035 |
| ТК-12 | 130 | 0,082 | 1999 | 1292,69 | 1646,89 | 362,32 | 2029-2035 |
| Приморское шоссе, д.17А | 78 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 804,81 | 177,06 | 2029-2035 |
| ООО Торговый Дом "Фотон" | 76 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 784,18 | 172,52 | 2029-2035 |
| МБУ "Районный центр культуры и | 100 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 1031,81 | 227,00 | 2029-2035 |
| ИП Пекаревский А.М. | 95,06 | 0,05 | 1999 | 1052,87 | 980,84 | 215,79 | 2029-2035 |
| Котельная д. Сагомилье (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 - ТК-1 | 33,13 | 0,082 | 2003 | 1292,69 | 847,97 | 186,55 | 2029-2035 |
| Котельная д. Сагомилье (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ-1 ГВС - ТК-1 ГВС | 33,13 | 0,05 | 2003 | 1052,87 | 690,66 | 151,94 | 2029-2035 |
| Итого |  |  |  |  | 176121,76 | 38746,79 |  |
|  |  |  |  |  | 214868,55 |  |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий, отсутствуют.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения Большеижорского городского поселения перевод на закрытую систему ГВС не предусматривается, в связи с экономической неэффективностью.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения Большеижорского городского поселения перевод на закрытую систему ГВС не предусматривается, в связи с экономической неэффективностью.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения муниципального образования

Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)

Результаты оценки текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Результаты оценки объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

| Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) |
| --- | --- | --- |
| Котельная Локальная |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2,73 | 2,11 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,45 | 0,34 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,61 | 6,09 |
| Бенз/а/пирен | 2,80E-06 | 3,83E-07 |
| Котельная Центральная |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,48 | 1,14 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,25 | 0,19 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,5 | 3,31 |
| Бенз/а/пирен | 1,50E-06 | 2,08E-07 |
| Котельная Сагомилье |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,48 | 1,14 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,25 | 0,19 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,5 | 3,31 |
| Бенз/а/пирен | 1,50E-06 | 2,08E-07 |

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Для оценки вклада выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа произведена оценка среднегодовых концентраций загрязняющих веществ.

Результаты расчетов максимальных среднегодовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Сведения о среднегодовых концентрациях вредных (загрязняющих) веществ и вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в их формирование

| Наименование | Существующее и перспективное положение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фоновые концентрации |  | в том числе от объектов теплоснабжения |  |  |
|  | доли ПДК | мг/куб.м. | доли ПДК | мг/куб.м. | вклад в фоновые, % |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,26 | 1,04E-02 | 0,26 | 1,04E-02 | 99,98% |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 1,74E-03 | 0,03 | 1,74E-03 | 99,93% |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 1,76E-02 | 0,01 | 1,75E-02 | 99,49% |
| Бенз/а/пирен | 0,01 | 1,08E-08 | 0,01 | 1,08E-08 | 99,63% |

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха представлено в составе Обосновывающих материалов к настоящей схеме теплоснабжения. Сводная информация о полученных в ходе расчетов значениях представлена в таблице ниже.

Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm | Um | Cm/ПДК | Xm | Um |
| Котельная Локальная |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,26 | 366,75 | 2,89 | 0,25 | 375,79 | 3,12 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 366,75 | 2,89 | 0,02 | 375,79 | 3,12 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 366,75 | 2,89 | 0,02 | 375,79 | 3,12 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 366,75 | 2,89 | 0,00 | 375,79 | 3,12 |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,16 | 310,59 | 1,69 | 0,15 | 334,64 | 1,85 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 310,59 | 1,69 | 0,01 | 334,64 | 1,85 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 310,59 | 1,69 | 0,01 | 334,64 | 1,85 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 310,59 | 1,69 | 0,00 | 334,64 | 1,85 |
| Котельная Сагомилье |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,27 | 75,23 | 1,22 | 0,24 | 81,01 | 1,33 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 75,23 | 1,22 | 0,02 | 81,01 | 1,33 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 75,23 | 1,22 | 0,02 | 81,01 | 1,33 |
| Бенз/а/пирен | 0,00 | 75,23 | 1,22 | 0,00 | 81,01 | 1,33 |

Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения не планируется переключение тепловой нагрузки котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

С учетом существующего и перспективного объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального образования превышения ПДК не фиксируются. В связи с этим, отдельные предложения, подлежащие рассмотрению в настоящем разделе, отсутствуют.

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

С учетом существующего и перспективного объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального образования превышения ПДК не фиксируются. В связи с этим, отдельные предложения, подлежащие рассмотрению в настоящем разделе, отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для источников Большеижорского городского поселения представлены в таблице ниже.

Существующий и перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 | 546,54 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 | 469,53 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 | 140,86 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,66 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 | 165,90 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 275,69 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 | 265,55 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 82,71 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 79,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 236,85 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 | 228,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 71,05 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 | 68,44 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,841 | 0,851 | 0,851 | 0,836 | 0,833 | 0,828 | 0,823 | 0,818 | 0,828 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 0,737 | 0,749 | 0,749 | 0,750 | 0,751 | 0,752 | 0,753 | 0,745 | 0,737 |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 | 155,50 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 19,31 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 1,86 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 5,79 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 16,59 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 4,98 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,067 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| Годовой расход натурального топлива | млн. куб. м | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На источниках тепловой энергии Большеижорского городского поселения использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива не предусмотрено.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Используемый вид топлива на котельных Большеижорского городского поселения – природный газ.

Доля использования природного газа на территории Большеижорского городского поселения составляет 100%.

Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в границах муниципального образования

На территории Большеижорского городского поселения используется один вид топлива – природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Изменение основного вида топлива ни источниках тепловой энергии не предусматривается.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС | Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2039 | 2041-2045 | финансирования |
| Группа 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 3 |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2.1. | Замена двух котлов КВ-Г-2-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной центральная гп. Большая Ижора | 8500,00 | - | - | - | - | - | 8500 | - | - | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.2.2. | Замена двух котлов КВ-Г-4-115Н в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на котельной локальная гп. Большая Ижора | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| Группа 4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО, в том числе: |  | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице ниже.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Перечень мероприятий | Стоимость в ценах базового года, тыс руб. с НДС | Стоимость по периодам, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2039 | 2041-2045 | финансирования |
| Группа 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Группа 3 |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной локальная гп. Большая Ижора (Ду 50…209, 2,89 км) | 61823,69 |  |  |  | 20607,896 | 20607,896 | 20607,896 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.1.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной центральная гп. Большая Ижора (Ду 50…209, 6,05 км) | 141350,43 |  |  |  | 47116,809 | 47116,809 | 47116,809 |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| 3.1.3. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной д. Сагомилье (Ду 50…82, 0,066 км) | 1877,12 |  |  |  |  | 1877,12 |  |  |  | Амортизационные отчисления Средства бюджетов разл.уровня |
| Группа 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО, в том числе: |  | 205051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67724,71 | 69601,83 | 67724,71 | 0,00 | 0,00 |  |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения отсутствуют

Оценка эффективности инвестиций

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период действия настоящей схемы теплоснабжения.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки

Сведения о фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки схемы теплоснабжения отсутствуют.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения

В таблице ниже приведены сведения об утвержденных ЕТО на основании постановлений администрации муниципального образования Большеижорского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области об определении единой теплоснабжающей организации и зоны ее деятельности на территории муниципального образования.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1 | ООО «Промэнерго» (постановление администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 10.09.2025 № 1684/25 «О снятии статуса единой теплоснабжающей организации с Акционерного общества «Инженерно-энергетический комплекс» и присвоении статуса единой теплоснабжающей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Промэнерго» на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области») | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| 3 | Котельная д. Сагомилье | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

С учетом сложившейся системы теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения, настоящей схемой теплоснабжения предлагается установление одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, граница которой соответствуют административным границам населенных пунктов:

ЕТО №001 (ООО «Промэнерго») – зона деятельности по административным границам гп. Большой Ижора и д. Сагомилье.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

-	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г., являются:

−	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

−	размер собственного капитала;

−	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 №808, обязана:

−	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

−	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

−	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

−	систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

−	принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

−	принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

−	прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

−	несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

−	подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 №808, могут быть изменены в следующих случаях:

−	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

−	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым ПП РФ от 08.08.2012 г. №808, представлено в таблице ниже.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Большеижорского городского поселения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | 6,88 | ООО «Промэнергок | 50889 | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 34,82 | ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ | 1 | ООО «Промэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | 3,44 | ООО «Промэнерго» | 50889 | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 90,00 | ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ | 1 | ООО «Промэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Котельная №3 п. Новоселье, ул. Петропавловская, стр. 146 | 0,3 | ООО «Промэнерго» | 50889 | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | 1,83 | ЗАЯВКА ОТСУТСВУЕТ | 1 | ООО «Промэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 №808) – ИСТОЧНИК/ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В период актуализации настоящей схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса теплоснабжающей организации не поступало.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, представлен в таблице ниже.

Реестр систем теплоснабжения муниципального образования

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная локальная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 2 | Котельная центральная гп. Большая Ижора | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |
| 3 | Котельная д. Сагомилье | ООО «Промэнерго» | ИСТОЧНИК/ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между источниками. Существующие зоны действия сохраняются с учетом подключаемых перспективных объектов строительства.

Решения по бесхозяйным объектам теплоснабжения

Согласно предоставленным сведениям, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в случае их выявления, регламентировано статьей 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Субъекта Федерации, схемой и программой развития электроэнергетики Субъекта Федерации, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, муниципального округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии не зафиксированы.

Предложения по корректировке, утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировки, утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Решения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Субъекта Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии настоящей схемой теплоснабжения, не предусматриваются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировки утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования

| Наименование показателя | ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная локальная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 161,4 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 | 162,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 2,057 | 2,056 | 2,068 | 2,081 | 2,094 | 2,108 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,269 | 0,287 | 0,287 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,290 | 0,290 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 188,31 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 | 176,03 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 23,50 | 16,75 | 9,75 | 2,50 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Котельная центральная гп. Большая Ижора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 166,8 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,7 | 170,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 0,686 | 0,766 | 0,766 | 0,771 | 0,775 | 0,780 | 0,784 | 0,747 | 0,709 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,286 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,289 | 0,286 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 882,94 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 | 916,66 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 28,00 | 19,76 | 11,19 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Котельная д. Сагомилье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 157,8 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,552 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 1,506 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,267 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м*ч/Гкал | 258,86 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 | 273,99 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 11,65 | 12,65 | 13,65 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 37,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифные последствия для потребителей в зоне деятельности ООО «Промэнерго»

Рост экономически обоснованного тарифа за рассматриваемый период составляет 154%. Рост индексируемого тарифа – 120%.

Средний темп роста экономически обоснованного тарифа согласно тарифно-балансовой модели и индексируемого тарифа составляет 5,04 и 4,23 % соответственно.